Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2018	                                                                                                № 141

пгт. Излучинск

Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижне-вартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В целях обеспечения условий для устойчивого развития территории му-ниципального образования городское поселение Излучинск, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,                               в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации                     от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку                        их разработки и утверждения», учитывая протокол публичных слушаний                             и заключение о результатах публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.03.2018:

1. Внести изменения в книгу 1 «Утверждаемая часть «Схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.9. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей пгт. Излучинск» изложить в новой редакции согласно приложению 1;

1.2. Таблицу 2.4. «Балансы тепловой энергии (мощности) и перспек-тивной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности» изложить                   в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Таблицу 3.1 «Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей Нижневартовской ГРЭС» изложить в новой редакции согласно приложению 3;

1.4. Таблицу 4.3 «Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного запаса» раздела «Предложения по строительству, реконструкции                                        и техническому перевооружению источников тепловой энергии» изложить                      в новой редакции согласно приложению 4;

1.5. Таблицу 7.1. «Объемы инвестиций в техническое перевооружение                   и строительство источников тепла» изложить в новой редакции согласно приложению 5;

1.6. Таблицу 7.3. «Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники                    и тепловые сети» изложить в новой редакции согласно приложению 6;

1.7. Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» изложить в новой редакции согласно приложению 7;

1.8. Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изложить в новой редакции согласно приложению 8.

2. Заместителю начальника отдела документационной и общей работы администрации поселения А.Г. Ахметзяновой разместить (опубликовать) поста-новление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-ния.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения |  | А.Б. Кудрик |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к постановлению администрации поселения от 26.03.2018 № 141

Таблица 1.9   Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей пгт. Излучинск

|  | № п/п |  | Наименование показателя | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018** | 2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | 1 | актуализация 2018 | Годовая выработка тепла, всего тыс.Гкал, в т.ч. | 476,034 | 503,796 | 479,313 | 495,129 | 467,571 | 470,949 | 470,100 | 470,458 | 471,296 | 471,726 | 480,2 | 480,2 | 480,2 | 480,2 | 480,2 | 480,2 |  |
|  |  |  | Годовая выработка тепла, ТЭС тыс.Гкал | 467,032 | 501,351 | 466,662 | 486,872 | 456,268 | 462,189 | 467,450 | 470,458 | 471,296 | 471,726 | 480,200 | 480,200 | 480,200 | 480,200 | 480,200 | 480,200 |  |
|  |  |  | Годовая выработка тепла КЖП, тыс.Гкал | 9,002 | 2,445 | 12,651 | 8,257 | 11,303 | 8,76 | 2,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 2 | актуализация 2018 | Годовой расход тепла на собственные нужды, всего тыс.Гкал, в т.ч. | 242,147 | 247,063 | 254,83 | 232,887 | 233,074 | 237,519 | 235,085 | 220,736 | 238,109 | 223,739 | 247,529 | 240,254 | 239,834 | 239,424 | 239,014 | 238,604 |  |
|  |  |  | Годовой расход тепла на собственные нужды ТЭС, тыс.Гкал | 241,436 | 246,895 | 254,175 | 232,599 | 232,723 | 237,049 | 235,001 | 220,736 | 238,109 | 223,739 | 247,529 | 240,254 | 239,834 | 239,424 | 239,014 | 238,604 |  |
|  |  |  | Годовой расход тепла на собственные нужны КЖП, тыс.Гкал | 0,711 | 0,168 | 0,655 | 0,288 | 0,351 | 0,47 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 2.1. | актуализация 2018 | в % к выработке тепловой энергии в целом по ГРЭС, в т.ч. | 50,9% | 49,0% | 53,2% | 47,0% | 49,8% | 50,4% | 50,0% | 46,9% | 50,5% | 47,4% | 51,5% | 50,0% | 49,9% | 49,9% | 49,8% | 49,7% |  |
|  |  |  | в % к выработке теплововй энергии в целом по ТЭС | 51,7% | 49,2% | 54,5% | 47,8% | 51,0% | 51,3% | 50,3% | 46,9% | 50,5% | 47,4% | 51,5% | 50,0% | 49,9% | 49,9% | 49,8% | 49,7% |  |
|  |  |  | в % к выработке тепловой энергии в целом по КЖП | 7,9% | 6,9% | 5,2% | 3,5% | 3,1% | 5,4% | 3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
|  | 3 | актуализация 2018 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего тыс.Гкал, в т.ч. | 233,887 | 256,733 | 224,483 | 262,242 | 234,497 | 233,430 | 235,015 | 249,722 | 233,187 | 247,987 | 232,671 | 239,946 | 240,366 | 240,776 | 241,186 | 241,596 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов тепловой энергии ТЭС, тыс.Гкал | 225,596 | 254,456 | 212,487 | 254,273 | 223,545 | 225,140 | 232,449 | 249,722 | 233,187 | 247,987 | 232,671 | 239,946 | 240,366 | 240,776 | 241,186 | 241,596 |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии КЖП, тыс.Гкал | 8,291 | 2,277 | 11,996 | 7,969 | 10,952 | 8,290 | 2,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 4 | актуализация 2018 | Покупная тепловая энергия, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5 | актуализация 2018 | Расход энергии на хозяйственные нужды с коллекторов, тыс.Гкал | 15,118 | 25,746 | 9,752 | 30,95 | 11,1173 | 10,696 | 14,832 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 | 9,132 |  |
|  | 6 | актуализация 2018 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 218,77 | 230,99 | 214,73 | 231,29 | 223,38 | 222,73 | 220,18 | 220,18 | 220,18 | 220,18 | 220,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 | 221,18 |  |
|  | 7 | актуализация 2018 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", в т.ч. | 27,102 | 32,31 | 27,946 | 30,152 | 28,307 | 30,516 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 29,775 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 |  |
|  | 7.1 | актуализация 2018 | Через изоляцию | 21,846 | 27,049 | 23,434 | 25,053 | 23,585 | 24,074 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 23,486 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 24,28 |  |
|  | 7.2 | актуализация 2018 | С потерями теплоносителя | 5,256 | 5,265 | 4,512 | 5,099 | 4,722 | 6,442 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |  |
|  | 7.3 | актуализация 2018 | - в % к отпуску тепловой энергии | 12% | 13% | 12% | 11% | 12,1% | 13,1% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |  |
|  | 7.4. | актуализация 2018 | Отпуск тепловой энергии на объекты хозяйственных нужд | 22,456 | 24,8104 | 25,382 | 29,261 | 24,5589 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |  |
|  | 8 | актуализация 2018 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в т.ч. | 169,211 | 173,867 | 161,4028 | 171,878 | 170,514 | 165,800 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 |  |
|  | 8.2. | актуализация 2018 | - иные потребители, в т.ч. | 169,211 | 173,867 | 161,403 | 171,878 | 170,514 | 165,800 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 | 164,007 |  |
|  | 8.2.1. | актуализация 2018 | п.г.т. Излучинск жилой район | 147,486 | 156,136 | 147,9875 | 86,260 | 87,751 | 89,306 | 87,921 | 87,921 | 87,921 | 87,921 | 87,921 | 87,921 | 87,921 | 87,921 | 87,921 | 87,921 |  |
|  | 8.2.1.1. | актуализация 2018 | - бюджетные потребители | 20,731 | 23,203 | 20,522 | 20,821 | 22,337 | 21,388 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 21,344 |  |
|  | 8.2.1.2. | актуализация 2018 | - население | 74,722 | 80,583 | 58,4690 | 65,439 | 65,414 | 67,918 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 | 66,577 |  |
|  | 8.2.3. | актуализация 2018 | -п.г.т. Излучинск промзона | 21,647 | 25,332 | 43,141 | 43,714 | 39,847 | 42,006 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 | 37,004 |  |
|  | 8.2.4. | актуализация 2018 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях АО "ИМКХ"(отпуск тепла для компенсации потерь), в т.ч. | 30,386 | 27,018 | 25,86 | 27,105 | 27,576 | 18,660 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 | 20,523 |  |
|  | 8.2.4.1. | актуализация 2018 | Через изоляцию | 30,08 | 26,75 | 25,34 | 26,56 | 27,02 | 18,29 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 |  |
|  | 8.2.4.2. | актуализация 2018 | С потерями теплоносителя | 0,30 | 0,27 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
|  | 8.2.4.3. | актуализация 2018 | - в % к отпуску тепловой энергии | 20,6% | 17,3% | 17,4% | 17,3% | 17,8% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% | 14,11% |  |
|  | 8.2.6. | актуализация 2018 | - промзона НВ ГРЭС | 21,72 | 17,72 | 13,415 | 14,799 | 15,34 | 15,83 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 |  |
| * - фактические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - плановые показатели в соответствии с заявки в РЭК Тюм.области, РСТ ХМАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению администрации поселения от 26.03.2018 № 141

|  | Таблица 2.4. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по актуализации | Зона действия НВ ГРЭС | Базовый 2012 | 2013 | Этапы расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 | 2024-2028 |
| актуализация 2018 | Установленная мощность оборудования, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 616 | 616 |
| актуализация 2018 | Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 352,4 | 352,4 |
| актуализация 2018 | Ограничения тепловой мощности, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 43% | 43% |
| актуализация 2018 | Собственные нужды, Гкал/час | 61,00 | 61,00 | 61,02 | 61,03 | 61,05 | 61,09 | 61,1 | 61,15 | 61,15 | 61,25 |
| актуализация 2018 | Хозяйственные нужды, Гкал/час | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| актуализация 2018 | Тепловая мощность нетто, Гкал | 320,20 | 320,20 | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 263,2 | 263,1 |
| актуализация 2018 | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 16,4 | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| по схеме | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч. | 54,4 | 54,4 | 55,05 | 55,48 | 56,35 | 58,03 | 58,55 | 60,49 | 60,49 | 64,5 |
| по схеме | отопление и вентиляция | 51,2 | 51,2 | 51,8 | 52,09 | 52,69 | 53,95 | 54,32 | 55,73 | 55,73 | 59,05 |
| по схеме | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 3,2 | 3,2 | 3,26 | 3,39 | 3,66 | 4,08 | 4,23 | 4,23 | 4,76 | 5,45 |
| по схеме | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по схеме | жилые здания | 31,2 | 31,2 | 24,76 | 25,19 | 26,06 | 27,41 | 27,93 | 29,87 | 29,87 | 32,4 |
| по схеме | общественные здания | 7,8 | 7,8 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 10,12 |
| по схеме | промышленные здания | 15,4 | 15,4 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 |
| по схеме | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 249,4 | 249,4 | 248,6 | 248,0 | 247,0 | 208,9 | 208,2 | 205,8 | 205,8 | 200,7 |
| актуализация 2018 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 249,4 | 249,4 | 248,6 | 248,0 | 247,0 | 229,5 | 229,0 | 227,0 | 191,0 | 186,9 |
| актуализация 2018 | Доля резерва, % | 78% | 78% | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% | 76% | 73% | 71% |
| актуализация 2018 | Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 388,4 | 388,4 | 352,4 | 352,4 |

Приложение 3 к постановлению администрации поселения от 26.03.2018 № 141

| Таблица 3.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей Нижневартовской ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по актуализации | Зона действия источников тепловой энергии НВГРЭС | Размерность | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2028 |  |
| актуализация 2018 | Производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| актуализация 2018 | Средневзвешенный срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 36 |  |
| актуализация 2018 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| актуализация 2018 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| актуализация 2018 | Собственные нужды | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |  |
| актуализация 2018 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| актуализация 2018 | Емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| актуализация 2018 | Требуемая вместимость баков запаса химически обработанной и деаэрированной воды (для теплоисточников мощностью 100 МВт) | м³ | 124,0 | 124,0 | 125,5 | 126,5 | 128,5 | 132,3 | 133,4 | 134,5 | 137,8 | 146,9 |  |
| актуализация 2018 | Резерв (+) / дефицит (-) баков аккумуляторов | м³ | 1876,0 | 1876,0 | 1874,5 | 1873,5 | 1871,5 | 1867,7 | 1866,6 | 1865,5 | 1862,2 | 1853,1 |  |
| актуализация 2018 | Расход исходной воды | м³/год | 470 133 | 496 293 | 523 282 | 595 286 | 501 613 | 470 594 | 549 938 | 549 899 | 549 938 | 549 938 |  |
| актуализация 2018 | Потери воды в процессе очистки | м³/год | 34 273 | 29 734 | 46 684 | 49 482 | 34 827 | 30 311 | 49 994 | 49 991 | 49 994 | 49 994 |  |
| актуализация 2018 | То же в % к исходной воде | % | 7% | 6% | 9% | 8% | 7% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |
| актуализация 2018 | Объем приготовленной химически очищенной воды, всего: | м³/год | 435 860 | 466 559 | 476 598 | 545 804 | 466 786 | 440 283 | 499 944 | 499 908 | 499 944 | 499 944 |  |
| актуализация 2018 | Расход воды на восполнение пароводяных потерь | м³/год | 304 614 | 294 097 | 376 556 | 422 777 | 382 915 | 397 477 | 394 083 | 401 056 | 394 083 | 394 083 |  |
| актуализация 2018 | Расход воды на прочие технологические цели, | м³/год | 131 246 | 172 462 | 100 042 | 123 027 | 83 871 | 42 806 | 105 861 | 98 852 | 105 861 | 105 861 |  |
| актуализация 2018 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. : | м³/ч | 12,7 | 13,0 | 12,6 | 14,1 | 13,2 | 14,3 | 13,3 | 14,1 | 13,3 | 13,3 |  |
| актуализация 2018 | фактические утечки теплоносителя | м³/ч | 12,7 | 13,0 | 12,6 | 14,1 | 13,2 | 14,3 | 13,3 | 14,1 | 13,3 | 13,3 |  |
| актуализация 2018 | фактические сверхнормативные утечки теплоносителя | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| актуализация 2018 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| актуализация 2018 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/ч | 130 | 130 | 130,1 | 130,3 | 130,7 | 131,4 | 132,2 | 132,2 | 133,3 | 135,2 |  |
| актуализация 2018 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м³/ч | 260 | 260 | 260,1 | 260,3 | 260,7 | 261,4 | 262,2 | 262,2 | 263,3 | 265,2 |  |
| актуализация 2018 | Резерв (+) / (-) дефицит ВПУ | м³/ч | 470 | 470 | 469,9 | 469,7 | 469,3 | 468,6 | 467,8 | 467,8 | 466,7 | 464,8 |  |
| актуализация 2018 | Доля резерва | % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 77% |  |
| актуализация 2018 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | тыс.м³/год | 111,715 | 114,487 | 111,04 | 123,835 | 115,924 | 125,133 | 116,797 | 123,259 | 116,797 | 116,797 |  |
| актуализация 2018 | нормативные утечки теплоносителя | тыс.м³/год | 111,715 | 114,487 | 111,04 | 123,835 | 115,924 | 125,133 | 116,797 | 123,259 | 116,797 | 116,797 |  |
| актуализация 2018 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| по схеме | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 4 к постановлению администрации поселения от 26.03.2018 № 141

Таблица 4.3 - Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного запаса

Приложение 5 к постановлению администрации поселения от 26.03.2018 № 141

| Таблица 7.1. - Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.руб с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника | Мероприятие | Общая стоимость в текущих ценах | Объем инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | план | план | план | план | план | план | план |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |  |  |  |  |  |  |
| КЖП НВГРЭС | Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП | 31,973 | 31,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОПК НВГРЭС | Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной | 129,255 | 22,502 | 32,7225 | 0 | 0 | 0 | 25,563 | 28,657 | 19,811 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 6 к постановлению администрации поселения от 26.03.2018 № 141. Таблица 7.3. Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника | Мероприятие | Всего | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примеча-ние |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |  |  |  |  |  |  |
| гп. Излучинск | Подключение новых потребителей | 61,8 | 28,9 | 12,8 | 0 | 9,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | в ценах 2013 года |  |  |  |  |  |
|  | Повышение надежности | 193,4 | 19,4 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в ценах 2013 г. |  |  |  |  |  |
| КЖП НВГРЭС | Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП | 31,973 | 31,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в текущих ценах, млн. руб с НДС |  |  |  |  |  |
| ОПК НВГРЭС | Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной | 129,2555 | 22,502 | 32,7225 | 0 | 0 | 0 | 25,563 | 28,657 | 19,811 | 0 | 0 | 0 | в текущий ценах, млн. руб с НДС |  |  |  |  |  |

Приложение 7 к постановлению администрации поселения от 26.03.2018 № 141

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая большой резерв тепловой мощности на НВ ГРЭС строительство новых источников тепла Схемой не предусматривается.

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения                       в жилых домах в новой коттеджной застройке в пгт Излучинск, новых общественных и многоквартирных жилых домов  в с. Большетархово, а также                          в связи с  отсутствием в этих районах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих                              и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В гп. Излучинск сложилась и действует эффективная система централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии Нижневартовской ГРЭС, которая работает совместно с котельными ОПК и КЖП.

Подача тепловой энергии на нужды отопления в с. Большетархово осуществляется от котельной Новая.

На перспективу зоны теплоснабжения существующих теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных и общественных зданий, которые строятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Также от НВ ГРЭС предусматривается отопление новых индивидуальных жилых домов в п.г.т Излучинск.

На теплоисточниках г.п. Излучинск располагаемой тепловой мощности достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных тепловых нагрузок.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения гп. Излучинск предлагается:

- к 2018 г. перевод котельной Новая на сжигание природного газа;

- установка на котельной Новой коммерческих счетчиков учета тепловой энергии и строительство ВПУ;

- выполнение автоматизации тепловых пунктов потребителей пгт. Излучинск                       с установкой корректирующих насосов и счетчиков коммерческого учета;

- техническое перевооружение системы газоснабжения Отопительно-пусковой котельной (ОПК) и Котельной жилого поселка (КЖП).

Ориентировочные капиталовложения в реконструкцию теплоисточников НВГРЭС приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. – Ориентировочные капиталовложения в реконструкцию теплоисточников

| Наименование источника | Мероприятия | Капиталовложе-ния, млн.руб (с НДС) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| НВГРЭС КЖП | Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП | 31,973 | 2008-2014 |
| НВГРЭС ОПК | Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной | 129,255 | 2008-2021 |

Капиталовложения в тепловые сети определены по укрупненным показателям                           и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,                               а также источников тепловой энергии, выработавшим нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой обоснован срок вывода КЖП из эксплуатации – 2019 год.

Ликвидация котельной, может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии к потребителям пгт. Излучинск при возникновении аварийных ситуаций на магистральном трубопроводе от НВ ГРЭС, в зону риска попадают основные потребители тепловой энергии: социальные и жилые объекты.

На основании проведенных расчетов (книга 2), Схемой к реализации рекомендовался следующий вариант резервирования подачи тепла                                                в пгт. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС                                                   до пгт Излучинск 2 Ду 500 мм протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной КЖП до 2019 года, для чего предусматривалась техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП.

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего обо-рудования Схемой не предусматривается.

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Нижневартовская ГРЭС работает совместно с пусковой котельной ОПК                                  и резервной котельной КЖП. Перевод котельных в пиковый режим                                         не планируется.

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка централизованных теплоисточников г.п. Излучинск подробно представлена в таблицах 2.4 и 2.5, сводные данные по распределению тепловой нагрузки между теплоисточниками на каждом этапе Схемы - в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Излучинск на каждом этапе Схемы

| Наименование теплоисточника | 2012 г. (базовая) |  |  | 2013 г. |  |  | Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 - 2023 гг. |  |  |  | 2024 - 2028 гг. |  |  |  |
|  | всего | в том числе гвс |  | всего | в том числе гвс |  | всего | в том числе гвс |  | всего |  | в том числе гвс |  | всего |  | в том числе гвс |  | всего |  | в том числе гвс |  | всего |  | в том числе гвс |  | всего |  | в том числе гвс |  | всего |  | в том числе гвс |  |
| Нижневартовская ГРЭС | 70,800 | 3,200 |  | 70,800 | 3,200 | 71,632 |  | 3,256 |  | 72,149 |  | 3,386 |  | 73,201 |  | 3,663 |  | 75,258 |  | 4,078 |  | 75,887 |  | 4,232 |  | 78,251 |  | 4,763 |  | 83,253 |  | 5,449 |  |
| Котельная Новая | 2,100 | - |  | 2,100 | - | 2,123 |  | - |  | 2,123 |  | - |  | 2,123 |  | - |  | 2,175 |  | - |  | 2,175 |  | - |  | 2,228 |  | - |  | 2,280 |  | - |  |
| ИТГ Излучинск, всего, в т.ч. | 0,067 | 0,067 |  | 0,067 | 0,067 | 0,072 |  | 0,072 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,077 |  | 0,077 |  | 0,077 |  | 0,077 |  | 0,080 |  | 0,080 |  | 0,117 |  | 0,117 |  | 0,260 |  | 0,260 |  |
| - существующие | 0,067 | 0,067 |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  | 0,067 |  | 0,066 |  | 0,066 |  | 0,063 |  | 0,063 |  | 0,059 |  | 0,059 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,052 |  | 0,052 |  |
| - новые (нагрузка ГВС) | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,009 |  | 0,01 |  | 0,014 |  | 0,01 |  | 0,018 |  | 0,02 |  | 0,022 |  | 0,02 |  | 0,061 |  | 0,06 |  | 0,209 |  | 0,21 |
| ИТГ Большетархово, всего, в т.ч. | 0,280 | 0,120 | 0,280 |  | 0,120 | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,294 |  | 0,134 |  | 0,294 |  | 0,134 |  | 0,308 |  | 0,148 |  | 0,338 |  | 0,178 |  |
| - существующие | 0,280 | 0,120 | 0,280 |  | 0,120 | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,280 |  | 0,120 |  | 0,280 |  | 0,120 |  |
| - новые (нагрузка ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,028 |  | 0,028 |  | 0,058 |  | 0,058 |  |
| Всего по г.п. Излучинск | 73,247 | 3,387 | 73,247 |  | 3,387 | 74,107 |  | 3,448 |  | 74,627 |  | 3,581 |  | 75,680 |  | 3,860 |  | 77,805 |  | 4,289 |  | 78,436 |  | 4,446 |  | 80,903 |  | 5,027 |  | 86,132 |  | 5,887 |  |

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

Отпуск теплоты от Нижневартовской ГРЭС осуществляется по утвержденному температурному графику 150/70˚С с изломом на уровне 70˚С для обеспечения нужд горячего водоснабжения.

Отпуск теплоты от котельной Новая осуществляется по утвержденному температурному графику 95/70˚С.

Проведенные расчеты показали целесообразность сохранения на перспективу существующих температурных графиков отпуска тепла.

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного                                                    и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями                                     по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии                                     с указанием резерва тепловой мощности и аварийного резерва представлены                           в таблице 4.2.

В соответствии с СП 124.133302012 «Тепловые сети», актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, на теплоисточниках аварийный резерв тепловой мощности должен составлять 89,6% тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепловой мощностью.

На теплоисточниках гп. Излучинск тепловой мощности и состава предлагаемого оборудования достаточно для прохождения аварийного режима при перспективных тепловых нагрузках.

Резерва тепловой мощности на НВГРЭС достаточно для обеспечения аварийного резерва после вывода котельной КЖП из эксплуатации.

Приложение 8 к постановлению администрации поселения от 26.03.2018 № 141

- Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон                                             с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В гп. Излучинск зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

- б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки                                               в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Схемой предусматривается строительство квартальных тепловых сетей для подключения новых жилых и общественных объектов.

Результаты расчета пропускной способности тепловых сетей показали, что при подключении новых потребителей и сохранении при существующих теплогидравлических режимов дефицит по пропускной способности тепловых сетей возникает в зонах ЦТП 13 и ЦТП 3.

Так как по данным НВ ГРЭС увеличение располагаемого напора                                                на станции до 53 м.в.ст. невозможно из-за подключения части потребителей по прямым врезкам, для обеспечения качественного теплоснабжения указанных ЦТП требуется включить в работу второй ввод на поселок (от УТ 9). Данное решение обосновано в главе 7 книги 2.

На рисунке 5.1 представлена схема новых теплосетей пгт. Излучинск для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, в таблице 5.1 приведена характеристика и ориентировочные капиталовложения в их строительство.

На рисунке 5.2 представлена схема новых теплосетей с. Большетархово для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, в таблице 5.2 приведена характеристика и ориентировочные капиталовложения в их строительство.

Капиталовложения в тепловые сети определены по укрупненным показателям и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 5.1 - Характеристика новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в пгт. Излучинск

| Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, км | Стоимость строительства, млн. руб. |  | Номер по схеме (рис. 5.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 км | общая |  |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| От УТ5 до квартала 01:02:01 | ППУ, подземно | 150 | 0.2 | 41.93 | 8.4 | 13 |
| От УТ9-12 до ЦТП кварталов малоэтажной застройки 01:03:01-01:03:03, 01:06:01-01:06:04 | ППУ, подземно | 80 | 0.15 | 30.36 | 4.6 | 10 |
| ЦТП кварталов малоэтажной застройки 01:03:01-01:03:03, 01:06:01-01:06:04 | - | - | - | 10 | 10.0 | 14 |
| От 48УТ-1 до квартала 01:04:01 | ППУ, подземно | 70 | 0.05 | 29.55 | 1.5 | 12 |
| От существующей тепловой сети до квартала 01:11:04 | ППУ, подземно | 50 | 0.04 | 27.93 | 1.1 | 6 |
| От существующей тепловой сети до квартала 01:17:01 | ППУ, подземно | 50 | 0.12 | 27.93 | 3.4 | 9 |
| Строительство нового магистрального вывода от НВ ГРЭС до пгт. Излучинск (проектирование) | ППУ, надземно | 500 | 3 | 64,46 | 19.4 | 15 |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| От УТ9-14 до квартала 01:07:01 | ППУ, подземно | 100 | 0.4 | 31.98 | 12.8 | 5 |
| Строительство нового магистрального вывода от НВ ГРЭС до п.г.т. Излучинск (1 пусковой комплекс) | ППУ, надземно | 500 | 3 | 64,46 | 87 | 15 |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| От первого ввода до новой камеры | ППУ, подземно | 150 | 0.1 | 36.62 | 3.7 | 2 |
| От новой камеры до квартала 01:05:02 | ППУ, подземно | 100 | 0.1 | 31.98 | 3.2 | 4 |
| От тепловой сети Пионерная, 2 до квартала 01:15:01 | ППУ, подземно | 50 | 0.1 | 27.93 | 2.8 | 8 |
| Строительство нового магистрального вывода от НВ ГРЭС до п.г.т. Излучинск (2 пусковой комплекс) | ППУ, надземно | 500 | 3 | 64,46 | 87 | 15 |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| От новой камеры до квартала 01:05:01 | ППУ, подземно | 150 | 0.1 | 36.62 | 3.7 | 3 |
| 2024-2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| От УТ9-4 до квартала 1:01:01 | ППУ, подземно | 50 | 0.04 | 27.93 | 1.1 | 11 |
| От УТ9-4а до квартала 01:04:02 | ППУ, подземно | 50 | 0.1 | 27.93 | 2.8 | 1 |
| От существующей тепловой сети до квартала 01:12:01 | ППУ, подземно | 50 | 0.1 | 27.93 | 2.8 | 7 |
| Всего |  |  |  |  | 255.3 |  |

Таблица 5.2 - Характеристика новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в с. Большетархово

| Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, км | Стоимость строительства, млн. руб. |  | Номер по схеме (рис. 5.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 км | общая |  |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:02:11 | ППУ, подземно | 50 | 0.07 | 27.93 | 2.0 | 20 |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:02:01 | ППУ, подземно | 50 | 0.09 | 27.93 | 2.5 | 16 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:01:01 | ППУ, подземно | 50 | 0.1 | 27.93 | 2.8 | 15 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:01:03 | ППУ, подземно | 50 | 0.05 | 27.93 | 1.4 | 17 |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:02:07 | ППУ, подземно | 32 | 0.05 | 25.67 | 1.3 | 18 |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:02:11 | ППУ, подземно | 50 | 0.25 | 27.93 | 7.0 | 19 |
| Всего |  |  |  |  | 16.9 |  |

- в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей                     в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В пгт Излучинск возможно включение 2-х, в с. Большетархово − одного источнику централизованного теплоснабжения.  Подключение к тепловым сетям НВ ГРЭС и ОПК обеспечивает высокую надежность системы теплоснабжения пгт. Излучинск, при условии строительства нового вывода 2 Ду 500 мм от НВ ГРЭС до пгт. Излучинск

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавшим нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой обоснован срок вывода КЖП из эксплуатации – 2019 год.

Ликвидация котельной, может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии к потребителям пгт. Излучинск при возникновении аварийных ситуаций на магистральном трубопроводе от НВ ГРЭС, в зону риска попадают основные потребители тепловой энергии: социальные и жилые объекты.

На основании проведенных расчетов (книга 2), Схемой к реализации рекомендовался следующий вариант резервирования подачи тепла                                     в пгт. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС                                         до пгт Излучинск 2 Ду 500 мм протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной КЖП до 2019 года, для чего предусматривалась техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП.

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

На основании проведенных расчетов, Схемой к реализации выбран следующий вариант резервирования подачи тепла в пгт. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС до пгт. Излучинск                  2 Ду 500 мм протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной котельной КЖП до 2019 года, для чего предусматривалось техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП.

Схема нового резервного вывода НВГРЭС приведена рисунке 5.1, расчет капиталовложений в ее строительство – в таблице 5.1.

Приложение к постановлению администрации поселения от ______________ № ____