ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЗЛУЧИНСК

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 год

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	14

Глава 1.	«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	16

Часть 1.	«Функциональная структура теплоснабжения»	16

а) В зонах действия производственных котельных	18

б) В зонах действия индивидуального теплоснабжения	19

Часть 2.	«Источники тепловой энергии»	20

а) Структура и технические характеристики основного оборудования	20

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	21

в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	21

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	21

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	22

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	23

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	23

з) Среднегодовая загрузка оборудования	25

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	25

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	25

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	26

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	26

Часть 3.	«Тепловые сети, сооружения на них»	27

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	27

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	27

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	28

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	42

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	44

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	44

Ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	45

З) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	45

и) Статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	45

к) Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	45

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	46

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	46

н) Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	46

о) Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	46

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	47

р) Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	47

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	48

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	48

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	48

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	49

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	49

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	49

Часть 4.	«Зоны действия источников тепловой энергии»	50

Часть 5.	«Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»	51

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	51

б) Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	51

в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	51

г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	51

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	52

е) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	52

Часть 6.	«Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»	53

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	53

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	55

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	55

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	55

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	55

Часть 7.	«Балансы теплоносителя»	56

а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	56

б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	57

Часть 8.	«Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	58

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	58

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	58

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	58

г) Описание использования местных видов топлива	58

д) Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	58

е) Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	59

ж) Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	59

Часть 9.	«Надёжность теплоснабжения»	60

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	60

б) Частота отключений потребителей	60

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	60

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	61

д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	61

е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	61

Часть 10.	«Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	62

Часть 11.	«Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	64

а) Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	64

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	64

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	64

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	64

д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	65

е) Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	65

а) Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	66

б) Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	66

в) Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	66

г) Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	66

д) Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	67

е) Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	67

ж) Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	69

з) Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	69

и) Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	69

Часть 13. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	70

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	70

б) Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	70

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	70

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	70

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	70

Глава 2.	«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	71

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	71

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	71

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	74

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	76

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	84

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	85

Глава 3.	«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	86

а) Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	86

б) Паспортизацию объектов системы теплоснабжения	86

в) Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	86

г) Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	87

д) Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	87

е) Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	87

ж) Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	88

з) Расчет показателей надежности теплоснабжения	88

и) Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	88

к) Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	88

Глава 4.	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	90

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	90

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	94

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	94

Глава 5.	«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	95

а) Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	95

б) Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	95

в) Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	96

Глава 6.	«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	97

а) Расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	97

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	97

в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов	97

г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	98

д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	98

Глава 7.	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	103

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	103

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	103

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	103

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	104

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	104

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	104

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	104

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	105

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	105

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	105

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	106

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	106

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	106

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	106

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	107

Глава 8.	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	109

а) Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	109

б) Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	110

в) Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	115

г) Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	115

д) Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	115

е) Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	115

ж) Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	115

з) Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	115

Глава 9.	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	116

а) Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	116

б) Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	116

в) Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	116

г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	116

д) Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	116

е) Предложения по источникам инвестиций	116

Глава 10.	«Перспективные топливные балансы»	117

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	117

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	120

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	120

г) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	120

д) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	121

е) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	121

Глава 11.	«Оценка надёжности теплоснабжения»	122

а) Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	122

б) Метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	123

в) Результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	125

г) Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	126

д) Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	127

Глава 12.	«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	128

а) Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	128

б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	131

в) Расчеты экономической эффективности инвестиций	131

г) Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	132

Глава 13.	«Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения Излучинск»	133

Глава 14.	«Ценовые (тарифные) последствия»	136

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	136

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	136

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	136

Глава 15.	«Реестр единых теплоснабжающих организаций»	137

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	137

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	137

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	138

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	140

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	141

Глава 16.	«Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	142

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	142

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	142

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	142

Глава 17.	«Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	143

а) Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	143

б) Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	143

в) Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	143

г) Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	143

д) Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	143

Глава 18.	«Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы  систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии»	144

Глава 19.	«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	145

а) Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	145

б) Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	145

в) Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	145

Глава 20.	«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	146

Заключение	148

Литература	151

Приложение А	152

152

Приложение Б1	154

Приложение Б2	159

Приложение В	166

Анализ перспективной надежности	174

Приложение Г	178

Приложение Д	180

Термины и сокращения	207

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план. Проект планировки и межевания городского поселения Излучинск (пгт. Излучинск, с. Большетархово), выполненный ООО «Институтом территориального планирования «Град»» в 2006 году;

- Генеральный план поселка городского типа Излучинск, выполненный ООО «Институтом территориального планирования «Град»»   в 2008 году;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При актуализации Схемы теплоснабжения в качестве отчетного периода выбран 2025 год.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России № 212 от 05.03.2019.

В границах поселения находятся населённые пункты: поселок городского типа Излучинск, село Большетархово, деревни Пасол и Соснина. Административным центром поселения является г.п.  Излучинск. Он расположен в 17 км к юго-востоку от г. Нижневартовска на правом берегу реки Вах, являющегося притоком Оби. Село Большетархово находится в 50 километрах северо-восточнее Излучинска на левом берегу Ваха.

Территория городского поселения Излучинск входит в состав территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Своим появлением он обязан решению Правительства СССР о строительстве под Нижневартовском Государственной районной электростанции.

АО «Нижневартовская ГРЭС», вырабатывающая более 9300 млн. кВт/час электроэнергии в год, сегодня является одним из основных поставщиков электроэнергии в Уральском федеральном округе. Ее по праву называют самой экологически чистой станцией. Она стала последней в России электростанцией, построенной в конце ХХ века (в 1993 году был запущен первый энергоблок) и первой в XXI веке (в 2003 году был запущен второй энергоблок).

В целом на территории поселения зарегистрировано свыше 500 предприятий и организаций различных форм собственности. Большая часть валового продукта территории формируется за счет нефтедобывающих предприятий, в частности, АО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Нижневартовское НГДП».

Поселок энергетиков Излучинск расположен в 3,5 км от электростанции. В настоящее время жилищный фонд п.г.т. Излучинск составляет 428 326,8 кв.м. (многоквартирных домов – 71, жилых домов (индивидуально определенных зданий – 448).

Село Большетархово расположено в бассейне реки Вах - левого притока Оби. Жилищный фонд с. Большетархово составляет 12 063,60 кв.м. Существующий жилищный фонд поселка представлен индивидуальными жилыми домами, двухквартирными                                и многоквартирными.

На 1 января 2026 года численность населения городского поселения составила 20162 человека.

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

«Функциональная структура теплоснабжения»

Нижневартовский район отличается суровым климатом, коротким периодом навигации и большой продолжительностью отопительного сезона. Он отнесён к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» климатические параметры г.п. Излучинск (ближайший город по СНиП Сургут) следующие:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления) – минус 42ºС;

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 55ºС;

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) – минус 29,1ºС;

- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или равной 8ºС (средняя за отопительный период) – минус 4,5 ºС;

- средняя годовая температура наружного воздуха – минус 1,4ºС;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или равной +8ºС (продолжительность отопительного периода) – 273 суток (6552 часов).

Теплоисточники и магистральные тепловые сети г.п. Излучинск принадлежат АО «Нижневартовская ГРЭС» (далее – ГРЭС). Все ЦТП и квартальные тепловые сети находятся в оперативном управлении Муниципального казенного предприятия «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МКП «ИЖКХ»).

Тепловая энергия вырабатывается на НВГРЭС с ОПК и КЖП, после чего по магистральным тепловым сетям НВГРЭС поставляется до точек разделения границ ответственности между АО «Нижневартовская ГРЭС» и МКП «ИЖКХ», и далее через квартальные тепловые сети и ЦТП поставляется конечным потребителям.

Котельная и тепловые сети с. Большетархово находятся в ведении МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство». Сводные данные по зонам централизованного и децентрализованного теплоснабжения приведены в таблице 1.1, на рисунке 1.1 представлена схема размещения теплоисточников г.п. Излучинск.

Таблица 1.1

Характеристика зон централизованного и децентрализованного теплоснабжения

| Наименование района | Количество теплоисточников, шт. | Годовые показатели |  | Фактическая приведенная тепловая нагрузка внешних потребителей с потерями, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактический расход топлива, тыс. т у. т. | Фактическая годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год |  |
| Централизованное теплоснабжение с выработкой электроэнергии на НВ ГРЭС | 4 | 3695,07 | 432,799 | 72,9 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 0,4 | 2,8 | 0,35 |
| Сумма |  | 3695,47 | 435,6 | 73,25 |
| * в том числе расход на выработку электроэнергии |  |  |  |  |

Рисунок 1.1 – Схема г.п. Излучинск с указанием места размещения теплоисточников

а) В зонах действия производственных котельных

Система теплоснабжения пгт. Излучинск централизованная, от трех теплоисточников – НВ ГРЭС, отопительно-пусковая котельная (ОПК) и котельная жилого поселка (КЖП).

Основным источником теплоснабжения является АО «Нижневартовская ГРЭС». Отопительно-пусковая котельная ГРЭС размещается на промплощадке и используется в период низких отрицательных температур. Котельная жилого поселка КЖП расположена на территории пгт. Излучинск и включается в работу только в межотопительный период

Источником централизованного теплоснабжения с. Большетархово является водогрейная котельная Новая, расположенная на территории села.

б) В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Все индивидуальные жилые дома пгт. Излучинск подключены через ЦТП к системе централизованного теплоснабжения. В коттеджах пгт. Излучинск для обеспечения нужд горячего водоснабжения в размере 0,067 Гкал/ч используются индивидуальные теплогенераторы.

В с. Большетархово от индивидуальных теплогенераторов осуществляется отопление ряда жилых домов с суммарной тепловой нагрузкой – 0,16 Гкал/ч, и вся нагрузка горячего водоснабжения в размере – 0,12 Гкал/ч. (в с. Большетархово нет горячего водоснабжения).

«Источники тепловой энергии»

а) Структура и технические характеристики основного оборудования

Основным источником теплоснабжения пгт. Излучинск является АО «Нижневартовская ГРЭС».

АО «Нижневартовская ГРЭС» является одним из основных поставщиков электроэнергии Уральского федерального округа. Она была построена в первую очередь для нужд нефтегазодобывающих компаний, расположенных в самом большом районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Кроме того станция снабжает электричеством и теплом жителей и предприятия поселка Излучинск. АО «Нижневартовская ГРЭС» считается одной из самых экологически чистых электростанций, ее технологические процессы имеют высокую степень автоматизации.

После запуска в 1993 г. первого энергоблока строительство ГРЭС было законсервировано и возобновилось в 2000 г. в рамках инвестиционной программы Российской энергосистемы. 13 октября 2003 г. в промышленную эксплуатацию запущен энергоблок № 2.

В 2014 году был введён в эксплуатацию энергоблок № 3 установленной мощностью 413 МВт., в 2017 году энергоблок № 3 переаттестован на 431 МВт.

В настоящее время на Нижневартовской ГРЭС установлено 2 паросиловых энергоблока с конденсационными паровыми турбинами К-800-240-5 электрической мощностью 800 МВт и установленной тепловой мощностью 140 Гкал/ч каждый и парогазовый энергоблок с установленной электрической мощностью 431 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность НВ ГРЭС составляет 758 Гкал/ч, электрическая – 2031 МВт. В соответствии с планом ремонтов и модернизации оборудования с 01.08.2026 энергоблок №2 АО «Нижневартовская ГРЭС» планируется к выводу из эксплуатации для проведения мероприятий по модернизации. На период вывода 2ББУ энергоблока №2 не участвует в покрытии тепловой нагрузки в отопительный период 2026-2027 г.г.

Котельные ОПК и КЖП включается в работу в аварийных ситуациях и в межотопительный период во время ремонта оборудования и теплосетей от ГРЭС. Установленное на ГРЭС теплофикационное оборудование приведено в таблице 1.2, котельное оборудование на теплоисточниках  г.п. Излучинск – в таблице 1.3.

Таблица 1.2

Установленное теплофикационное оборудование НВ ГРЭС

| № п/п | Подвид оборудования | Дата ввода | Тип и марка оборудования | Завод изготовитель | Установлен-ная мощность, МВт | Установлен-ная тепловая мощность – всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбины паровые конденсацион-ные с нерегулируемым отбором | 30.01. 1993 | К-800-240-5 | Ленинградс-кий металлический завод, АО, г. С-Петербург | 800,0 | 140,00 |
| 2 |  | 14.11. 2003 | К-800-240-5 | Ленинградс-кий металлический завод, АО, г. С-Петербург | 800,0 | 140,00 |

На ГРЭС размещается котельная ОПК, которая тепловыми сетями связана с котельной КЖП.

Таблица 1.3

Установленное котельное оборудование

| Котельная Новая с. Большетархово |  |  |
| --- | --- | --- |
| КВСА-2 (ОКТАН) | водогрейный | 1 |
| Lavart 2000P | водогрейный | 3 |

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Каждый блок 800 МВт состоит из прямоточного газомазутного котла ТГМП-204ХЛ производства Красный котельщик (Таганрогский котельный завод) и паровой турбины К-800-240-5 производства Ленинградский металлический завод (АО, г. С.-Петербург).

Установленная тепловая мощность теплофикационной бойлерной каждого блока                140 Гкал/ч.

в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сопоставление установленной и располагаемой тепловой мощности котельной приведено в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Сопоставление установленной и располагаемой тепловой мощности

| Наименование котлоагрегата | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная | Располагаемая | Отклонение |
| Теплофикационной бойлерной | 280,0 | 120,7 | -159,3 |
| Отопительная пусковая котельная | 336,0 | 233 | -103,0 |
| котельной КЖП | 142,0 | 96,9 | -45,1 |
| Котельная Новая с. Большетархово | 6,88 | 6,88 | 0,0 |
| Сумма | 764,88 | 457,48 | -307,4 |

Тепловая мощность отопительно-пусковой котельной ОПК ограничена –  конструктивными недостатками схемы ВК №2, пропускная способность сетевой воды, теплофикационной бойлерной № 2 – конструктивными недостатками схемы, отсутствие второго пикового бойлера.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| Наименование теплоисточника | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды |  | Расход тепла на хозяйственные нужды |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |
| ГРЭС и ОПК, КЖП | 450,6 | 68,8 | 0 | 14,6 | 0 | 367,2 |
| Котельная Новая, с. Большетархово | 6,88 | 0,2 | 8,9 | 0 | 0 | 6,68 |
| Сумма | 457,48 | 69,0 | 8,9 | 14,6 | 0 | 373,88 |

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблице 1.6 приведена информация по наработке теплофикационного оборудования, в таблице 1.7 – котельного.

Таблица 1.6

Основное оборудование и его техническое состояние

| № блока | Наработка с начала эксплуатации, час | Количество пусков с начала эксплуатации, шт. | Назначенный межремонтный ресурс, час | Наработка с последнего капитального ремонта на начало года, час | Год достижения паркового ресурса | Нормативный парковый ресурс, час | Норматив количества пусков, шт. | Назначенный индивидуальный ресурс, час | Количество продлений паркового ресурса, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220520 | 270 | 40 800 | 6590 | 2007 | 100 00 | 300 | 224000 | 4 |
| 2 | 161053 | 142 | 40 800 | 19081 | 2016 | 100 000 | 300 | 145500,0 | 1 |
| 3 | 89443 | 126 | 64 000 | 34707 | 2034 | 100 000 | - | - | - |

Таблица 1.7

Котельное оборудование и его техническое состояние

| Группа оборудования | Тип и марка оборудования | Наработка с начала эксплуатации, час | Год достижения паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- |
| Блоки 800 конденсационные | ТГМП-204ХЛ | 213190 | 2033 |
| Блоки 800 конденсационные | ТГМП-204ХЛ | 145747 | 2043 |
| Парогазовые блоки | П-143 | 73845 | 2054 |
| Отопительная пусковая котельная | ГМ-50 | 41483 | 2019 |
|  | ГМ-50 | 40675 | 2019 |
|  | ГМ-50 | 46159 | 2020 |
|  | ГМ-50 | 40914 | 2021 |
|  | КВГМ-100 | 33053 | 2010 |
|  | КВГМ-100 | 23009 | 2010 |
| Котельная жилого поселка | ДЕ-25-14ГМ | 50625 | 2010 |
|  | ДЕ-25-14ГМ | 50314 | 2010 |
|  | ДЕ-25-14ГМ | 43314 | 2012 |
|  | КВГМ-50 | 39365 | 2002 |
|  | КВГМ-50 | 37581 | 2004 |
| Котельная Новая с. Большетархово | Lavart-2000Р | 13431 | 2027 |
|  | Lavart-2000Р | 13967 | 2027 |
|  | Lavart-2000Р | 11183 | 2031 |
|  | КВСА-2 (ОКТАН) | 18356 | 2027 |

Как видно, котельное оборудование котельной ОПК и КЖП выработало свой ресурс.

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности от НВ ГРЭС приведена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Схема выдачи тепловой мощности от НВ ГРЭС

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепла от ГРЭС осуществляется качественно-количественным способом по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения по температурному графику 150/70ºС с температурой нижнего излома графика 70ºС.

На ЦТП осуществляется подогрев воды на нужды горячего водоснабжения. Снижение температурного графика до 95/70ºС осуществляется с помощью элеваторов в абонентских вводах и на ЦТП – 47 для Энергетиков 11, 19.

Утвержденный температурный график отпуска тепла от НВ ГРЭС приведен в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Регулирование отпуска тепла от котельной Новая в с. Большетархово осуществляется качественным методом только на нужды отопления по температурному графику 95/70ºС.

з) Среднегодовая загрузка оборудования

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и фактической максимально-часовой тепловой нагрузки со среднечасовым ГВС приведено в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и фактической максимально-часовой тепловой нагрузки

| Теплоисточник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/ч | Фактическая максимально-часовая тепловая нагрузка со среднечасовым ГВС и тепловыми потерями, Гкал/ч | Коэффициент использования располагаемой мощности при фактическом теплопотреблении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НВГРЭС и ОПК, КЖП | 450,6 | 34 | 70,8 | 15,7% |
| Котельная Новая | 6,88 | 1,0 | 2,1 | 16,4% |
| Сумма | 457,48 | 35 | 72,9 | 15,9% |
| * только в межотопительный период |  |  |  |  |

Как видно из таблицы, фактическая максимально-часовая загрузка оборудования составляет 15,9%.

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На ГРЭС и котельных ведется коммерческий учет отпуска тепла, также коммерческий учет тепла ведется на границах раздела организаций (НВГРЭС и МКП «ИЖКХ»). На котельной Новая в с. Большетархово коммерческий учет тепла отсутствует.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Таблица 1.10

Статистика отказов и восстановлений источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Оборудование | Количество отказов за 2025 год | Время восстановления работоспособности на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок 1 | БУ №1 | нет |  |
| 2 | Блок 2 | БУ №2 | нет |  |
| 3 | ОПК | ПСВ | нет |  |
|  |  | ВК-1 |  |  |
|  |  | ВК-2 |  |  |
|  |  | ПК-3 |  |  |
|  |  | ПК-4 |  |  |
|  |  | ПК-5 |  |  |
|  |  | ПК-6 |  |  |
| 4 | КЖП | БПСВ | нет |  |
|  |  | ПК-1 |  |  |
|  |  | ПК-2 |  |  |
|  |  | ПК-3 |  |  |
|  |  | ВК-4 |  |  |
|  |  | ВК-5 |  |  |

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по состоянию на 2025 год отсутствует.

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), входящие в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск отсутствуют.

«Тепловые сети, сооружения на них»

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

НВ ГРЭС – ОПК и КЖП

Тепловые выводы от Нижневартовской ГРЭС:

- 2Ду 800 – от точки А;

- 2Ду 1000 – в сторону ОПК;

- 2Ду 200 – на собственные и хозяйственные нужды.

Все три источника тепла (НВ ГРЭС, ОПК и КЖП) связаны между собой магистральной тепловой сетью 2Ду1000 мм – 2Ду500 мм.

Горячее водоснабжение в пгт Излучинск осуществляется по закрытой схеме – посредством водоводяных подогревателей, установленных на ЦТП-1, 2, 3, 13, 47 и 48 и непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий и сооружений. Прокладка трубопроводов до центральных тепловых пунктов выполнена двухтрубной в непроходных каналах, после ЦТП – четырёхтрубной, также в непроходных каналах.

В системе теплоснабжения используются трубопроводы различных диаметров от Ду 32 мм до Ду 1000 мм.

Срок службы тепловых сетей зоны действия НВ ГРЭС составляет от 23 до 40 лет и продлевается результатами Экспертизы промышленной безопасности, проводимой специализированными организациями

с. Большетархово

Система теплоснабжения закрытая с подачей тепловой энергии только на отопление. Система трубопроводов от котельной двухтрубная.

Прокладка сетей выполнена надземно на низких опорах.

В таблице 1.11 представлена характеристика тепловых сетей пгт. Излучинск.

Таблица 1.11

Характеристика тепловых сетей зоны действия теплоисточников

| Показатель | Тепловые сети в двухтрубном исчислении, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные теплосети | Внутриквартальные сети отопления | Сумма |
| пгт. Излучинск | 9958,6 | 19035 | 28993,6 |

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей пгт. Излучинск и с. Большетархово приведена в приложении А.

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основная часть грунтов в г.п. Излучинск представлена песками, супесями, суглинкам, глинами и торфом, легко подверженных размыву и переносу или транзиту в паводковый период на нижележащие участки реки.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Прокладка магистральных тепловых сетей выполнена по эстакадам и частично подземно. Тепловая изоляция как надземных (эстакада), так и подземных тепловых сетей выполнена из минеральной ваты толщиной 60-100 мм, наружная поверхность которой защищена металлическими кожухами из алюминиевых листов толщиной 0,8 мм.

Параметры магистральных тепловых сетей НВ ГРЭС приведены в таблице 1.12, тепловых сетей в пгт. Излучинск – в таблице 1.13, тепловых сетей в с. Большетархово – в таблице 1.14.

Таблица 1.12

Параметры магистральных тепловых сетей НВ ГРЭС

| Участок сети |  | Наружный диаметр, мм |  | Длина участка, м |  | Тип прокладки | Вид теплоизоляционной конструкции | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец | подающая | обратная | подающая | обратная |  |  |  |
| Точка "А" | УП13+6,5м | 820 | 720 | 90 | 90 | надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УП13+6,5м | УТ-1 | 820 | 820 | 1231 | 1231 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-1 | УТ-1 А | 820 | 820 | 447 | 447 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-1А | т.вр.1 УТ1Б | 820 | 820 | 83,7 | 83,7 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| т.вр.1 УТ1Б | т.вр.2 УТ1Б | 820 | 820 | 142 | 142 | Надземная | Маты минераловатные | 2016 |
| т.вр.2 УТ1Б | УТ-2 (ГРС) | 820 | 820 | 220,9 | 220,9 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-2 (ГРС) | УТ-2 А | 820 | 320 | 679,5 | 679,5 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-2А | УТ-3 | 820 | 820 | 1730,1 | 1730,1 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-3 | УТ-4 | 820 | 820 | 284,3 | 284,3 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-4 | УТ-5 | 820 | 820 | 403 | 403 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-5 | УТ-6 | 820 | 820 | 321,3 | 321,3 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-6 | УТ-7 | 630 | 630 | 12,3 | 12,3 | Надземная | Пенополиуретан-изолан | 2010 |
| УТ-7 | УТ-8 | 630 | 630 | 130 | 130 | Подземная | Пенополиуретан-изолан | 2010 |
| УТ-8 | УТ-9 | 630 | 630 | 102,5 | 102,5 | Подземная | Пенополиуретан-изолан | 2010 |
| УТ-9 | УТ-10 | 630 | 630 | 197,5 | 197,5 | Подземная | Пенополиуретан-изолан | 2010 |
| УТ-10 | боксы | 630 | 630 | 140 | 140 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| боксы | склад | 630 | 630 | 2 | 2 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| склад | УТ-11 (КОС,ВOC) | 630 | 630 | 3 | 3 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-11(КОС,ВОС) | УП- 23 | 630 | 630 | 56 | 56 | Подземная | Маты минераловатные | 1985 |
| Н051 | КЖП 1 | 630 | 630 | 12 | 12 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УП- 23 | Н050 | 530 | 530 | 63 | 63 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| Н050 | HO51 | 530 | 530 | 50,5 | 50,5 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| Н051 | УТ-12 | 273 | 273 | 4 | 4 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| Н050 | КЖП 2 | 325 | 325 | 21 | 21 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-12 | УТ-13 | 273 | 273 | 126,50 | 126,5 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-1 | УП-3 | 325 | 325 | 51 | 51 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УП-3 | УТ17.1 | 426 | 426 | 32 | 32 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УП-3 | УТ17.1 | 325 | 325 | 63 | 63 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.1 | УТ-17.9 | 273 | 273 | 264 | 264 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.9 | УТ-17.10 | 273 | 273 | 20 | 20 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.10 | УТ-17.11 | 273 | 273 | 8 | 8 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.10 | УТ-17.11 | 219 | 219 | 266,7 | 266,7 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.9 | УТ-17.13 | 108 | 108 | 10 | 10 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.9 | УТ-17.13 | 159 | 159 | 34,2 | 34,2 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ 7.1 | УТ-17.3 н | 273 | 273 | 314,5 | 314,50 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.1 | УТ-17.3 п | 273 | 273 | 10,3 | 10,3 | Подземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.3 | УТ-17.4 | 219 | 219 | 230,6 | 230,6 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.4 | УТ-17.5 | 219 | 219 | 39,6 | 39,6 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.5 | УТ-17.8 н | 219 | 219 | 49,4 | 49,4 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ- 7.5 | УТ-17.8 п | 219 | 219 | 9,2 | 9,2 | Подземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17,8 | УП15 н | 219 | 219 | 397,7 | 397,7 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17,8 | УП15 П | 219 | 219 | 11 | 11 | Подземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УП15 | Пождепо | 108 | 108 | 25 | 25 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УП15 | Пождепо | 108 | 108 | 13,6 | 13,6 | Подземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.6 | ТДК | 57 | 57 | 22,8 | 22,8 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-17.7 | Склад пено-образ. | 57 | 57 | 24,6 | 24,6 | Подземная | Маты минераловатные | 1985 |
| Главный корпус | НОЗн | 273 | 273 | 78,1 | 78,1 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| НОЗп | УПЗп | 273 | 273 | 18,6 | 18,6 | Подземная | Маты минераловатные | 2012 |
| УПЗн | УТ13.1 Н | 273 | 273 | 104,1 | 104,1 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ13.1 п | УПЗ2п | 273 | 273 | 51,1 | 51,1 | Подземная | Маты минераловатные | 2012 |
| УП32 н | УТ-13.1 | 273 | 273 | 292,5 | 292,5 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-13.1 | УТ-13.2 | 219 | 219 | 382 | 382 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-13.2 | УТ-13.4 | 219 | 219 | 45,8 | 45,8 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-13.4 | УТ-13.5 | 219 | 219 | 98,9 | 98,9 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-13.5 | УТ13.6 | 219 | 219 | 84,3 | 84,30 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ13.2 |  | 108 | 108 | 39,8 | 39,8 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
|  |  | 89 | 89 | 29,1 | 29,1 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТИ 3.6 | УТИ 3.8 | 159 | 159 | 63,5 | 63,5 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТИ 3.8 | УТИ 3.8 | 159 | 159 | 58,5 | 58,5 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
|  |  | 273 | 273 | 3 | 3 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
|  |  | 273 | 273 | 22 | 22 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ12 (район КЖП) | Временная котельная | 273 | 273 | 42 | 42 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
|  | (район КЖП) | 108 | 108 | 23 | 23 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
|  |  | 108 | 108 | 8 | 8 | Подземная | Маты минераловатные | 1985 |
|  |  | 108 | 108 | 16 | 16 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-12 | склад соли КЖП | 57 | 57 | 36 | 36 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| УТ-12 | МЗН | 57 | 57 | 12 | 12 | Надземная | Маты минераловатные | 1985 |
| Всего по НВ ГРЭС |  | - | - | 9958,6 | 9958,6 | - | - | - |
| трубопроводов надземной прокладки, спроектированных до 1989 года, вид теплоизоляционной конструкции - маты минераловатные |  | 595,62 | 594,64 | 9196,5 | 9196,5 | - | - | - |
| трубопроводов надземной прокладки, спроектированных до после 2004 года, вид теплоизоляционной конструкции - маты минераловатные |  | 820 | 820 | 142 | 142 | - | - | - |
| трубопроводов надземной прокладки, спроектированных после 2004 года, вид теплоизоляционной конструкции - пенополиуретан - изолан |  | 630 | 630 | 12,3 | 12,3 | - | * | - |
| трубопроводов подземной прокладки, спроектированных после 2004 года, вид теплоизоляционной конструкции - пенополиуретан - изолан |  | 630 | 630 | 430 | 430 | - | - | - |
| трубопроводов подземной прокладки, спроектированных до 1989 года, вид теплоизоляционной конструкции - маты минераловатные |  | 502,17 | 502,17 | 177,8 | 177,8 | - | - | - |

Таблица 1.13

Параметры тепловых сетей г.п. Излучинск

| № п/п | Начало участка |  | Конец участка | Наружный диаметр, мм | Длина участка (в 2-х трубном исчислении) | Тип прокладки (надземная, подземная) | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок от УТ-9 с отпайкой на ЦТП 1,2,3,13,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ-9 |  | УТ-9-1 | 426 | 82 | подземная | маты минераловатные |
| 2 | УТ9-1 |  | УТ9-1а | 426 | 30/75 | подземная | маты минераловатные |
| 3 | УТ9-1 |  | УТ9-2 | 426 | 126/231 | подземная | маты минераловатные |
| 4 | УТ9-2 |  | УТ9-3 | 426 | 224/240 | подземная | маты минераловатные |
| 5 | УТ9-3 |  | УТ9-4 | 377 | 116/100 | подземная | маты минераловатные |
| 6 | УТ9-4 |  | УТ9-5 | 325 | 58 | подземная | маты минераловатные |
| 7 | УТ9-5 |  | УТ9-5а | 219 | 450 | подземная | маты минераловатные |
| 8 | УТ9-5а |  | КДЦ "Арлекино" | 159 | 203/206 | подземная | пенополиуретан, фенольный поропласт |
| 9 | УТ9-4 |  | УТ9-7 | 426 | 296 | подземная | маты минераловатные |
| 10 | УТ9-7 |  | УТ9-8 | 426 | 65 | подземная | маты минераловатные |
| 11 | УТ9-8 |  | УТ9-10 | 219 | 62 | подземная | маты минераловатные |
| 12 | УТ9-10 |  | ЦТП 47 | 219/273 | 100/162 | подземная | пенополиуретан, фенольный поропласт |
| 13 | УТ9-8 |  | УТ9-12 | 426 | 250/300 | подземная | маты минераловатные |
| 14 | УТ9-12 |  | УТ9-14 | 273 | 345 | подземная | маты минераловатные |
| 15 | УТ9-14 |  | ЦТП 48 |  |  |  |  |
| 16 | УТ9-1 |  | ЦТП 3 | 219/273 | 224/168 | подземная | маты минераловатные |
| 17 | УТ9-1а |  | ЦТП 13 | 219 | 152 | подземная | маты минераловатные |
| 18 | УТ9-2 |  | ЦТП 1 | 273 | 144 | подземная | маты минераловатные |
| 19 | УТ9-5 |  | УТ9-6 | 273 | 325 | подземная | маты минераловатные |
| 20 | УТ9-6 |  | ЦТП 2 | 273 |  | подземная | маты минераловатные |
| 21 | УТ9-12 |  | ЦТП частного сектора | 159 | 65 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 3452 | 3252/3248 |  |
| Квартальные сети в 1-ом мкр от ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЦТП 1 |  | 1УТ-3 | 159 | 38 | подземная | маты минераловатные |
| 24 | 1УТ-3 |  | 1УТ-3а | 159 | 30 | подземная | маты минераловатные |
| 25 | 1УТ-3а |  | 1УТ-11 | 159 | 33 | подземная | маты минераловатные |
| 26 | 1УТ-11 |  | 3УТ-3 | 159 | 70 | подземная | маты минераловатные |
| 27 | 1УТ-11 |  | ул. Школьная,2 | 108 | 6 | подземная | маты минераловатные |
| 28 | 1УТ-3 |  | ул. Энергетиков,1 | 57 | 12 | подземная | маты минераловатные |
| 29 | 1УТ-3а |  | 1УТ-5 | 159 | 30 | подземная | маты минераловатные |
| 30 | 1УТ-5 |  | 1УТ-7 | 108 | 34 | подземная | маты минераловатные |
| 31 | 1УТ-7 |  | ул. Энергетиков,1 | 108 | 173 | подземная | маты минераловатные |
| 32 | 1УТ-5 |  | ул. Энергетиков,1 | 89 | 16 | подземная | маты минераловатные |
| 33 | 1УТ-1 |  | 1УТ-4 | 159 | 41 | подземная | маты минераловатные |
| 34 | 1УТ-4 |  | 1УТ-6 | 159 | 68 | подземная | маты минераловатные |
| 35 | 1УТ-6 |  | 1УТ-6а | 159 | 22 | подземная | маты минераловатные |
| 36 | 1УТ-6а |  | 2УТ-19 | 159 | 120 | подземная | маты минераловатные |
| 37 | 1УТ-4 |  | д/с "Сказка" | 25 | 15 | подземная | маты минераловатные |
| 38 | 1УТ-6 |  | д/с "Сказка" | 57 | 10 | подземная | маты минераловатные |
| 39 | 1УТ-6а |  | Школа №1 | 108 | 72 | подземная | маты минераловатные |
| 40 | ЦТП 1 |  | 1УТ-2 | 159 | 81 | подземная | маты минераловатные |
| 41 | 1УТ-2 |  | 1УТ-8 | 159 | 50 | подземная | маты минераловатные |
| 42 | 1УТ-8 |  | 1УТ-12 | 159 | 45 | подземная | маты минераловатные |
| 43 | 1УТ-12 |  | 1УТ-14 | 133 | 39 | подземная | маты минераловатные |
| 44 | 1УТ-14 |  | 1УТ-16 | 89 | 125 | подземная | маты минераловатные |
| 45 | 1УТ-16 |  | 2УТ-5 | 89 | 29 | подземная | маты минераловатные |
| 46 | магазин |  | магазин | 38 | 15 | подземная | маты минераловатные |
| 47 | 1УТ-8 |  | 1УТ-10 | 108 | 59 | подземная | маты минераловатные |
| 48 | 1УТ-10 |  | 1УТ-10а | 108 | 34 | подземная | маты минераловатные |
| 49 | 1УТ-10а |  | ул. Энергетиков,5 | 108 | 15 | подземная | маты минераловатные |
| 50 | 1УТ-10 |  | ул. Школьная,4 | 57 | 6 | подземная | маты минераловатные |
| 51 | 1УТ-10 |  | ул. Школьная,6 | 57 | 24 | подземная | маты минераловатные |
| 52 | 1УТ-14 |  | ул. Школьная,8 | 57 | 66 | подземная | маты минераловатные |
| 53 | 1УТ-12 |  | КНС-1 | 45 | 45 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 1423 | 1422 |  |
| Квартальные сети в 1-ом мкр от ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ЦТП 2 | 2УТ-1 |  | 325 | 3 | подземная | маты минераловатные |
| 55 | 2УТ-1 | 2УТ-3 |  | 159 | 110,2 | подземная | маты минераловатные |
| 56 | 2УТ-3 | 2УТ-3а |  | 159 | 20 | подземная | маты минераловатные |
| 57 | 2УТ-3а | 2УТ-5 |  | 159 | 62,8 | подземная | маты минераловатные |
| 58 | 2УТ-5 | 2УТ-7 |  | 159 | 143,2 | подземная | маты минераловатные |
| 59 | 2УТ-7 | 2УТ-9 |  | 159 | 45,1 | подземная | маты минераловатные |
| 60 | 2УТ-9 | Набережная,5 |  | 89 | 72 | подземная | маты минераловатные |
| 61 | 2УТ-7 | Магазин (Наб.,5) |  | 45 | 9 | подземная | маты минераловатные |
| 62 | 2УТ-5 | Школьная,12 |  | 57 | 69 | подземная | маты минераловатные |
| 63 | 2УТ-3а | Школа №2 |  | 159 | 112 | подземная | маты минераловатные |
| 64 | Школа№2 | КНС-5 |  | 57 | 35 | подземная | маты минераловатные |
| 65 | 2УТ-3 | Школьная,14 |  | 57 | 51 | подземная | маты минераловатные |
| 66 | 2УТ-7 | 2УТ-15 |  | 108 | 29 | подземная | маты минераловатные |
| 67 | 2УТ-15 | 2УТ-17 |  | 108 | 27 | подземная | маты минераловатные |
| 68 | 2УТ-17 | 2УТ-19 |  | 108 | 43,2 | подземная | маты минераловатные |
| 69 | 2УТ-19 | 2УТ-23 |  | 89 | 59,5 | подземная | маты минераловатные |
| 70 | 2УТ-23 | 2УТ-25 |  | 89 | 12 | подземная | маты минераловатные |
| 71 | 2УТ-23 | 2УТ-25* |  | 76 | 29 | подземная | маты минераловатные |
| 72 | 2УТ-25 | д/с "Светлячок" |  | 89 | 67,4 | подземная | маты минераловатные |
| 73 | 2УТ-25 | ул. Набережная,4 |  | 57 | 33 | подземная | маты минераловатные |
| 74 | 2УТ-23 | ул. Набережная,4 |  | 57 | 9,5 | подземная | маты минераловатные |
| 75 | 2УТ-19 | 2УТ-21 |  | 89 | 33 | подземная | маты минераловатные |
| 76 | 2УТ-21 | ул. Набережная,3 |  | 89 | 89 | подземная | маты минераловатные |
| 77 | 2УТ-21 | ул. Набережная,3* |  | 57 | 7 | подземная | маты минераловатные |
| 78 | 2УТ-17 | ул. Набережная,6 |  | 57 | 35 | подземная | маты минераловатные |
| 79 | 2УТ-15 | ул. Набережная,6 |  | 57 | 7,4 | подземная | маты минераловатные |
| 80 | 2УТ-11 | ул. Набережная,5 |  | 108 | 31 | подземная | маты минераловатные |
| 81 | 2УТ-11 | 2УТ-13 |  | 89 | 51 | подземная | маты минераловатные |
| 82 | 2УТ-13 | 2УТ-13а |  | 76 | 141 | подземная | маты минераловатные |
| 83 | 2УТ-11 | ул. Набережная,7 |  | 89 | 85 | подземная | маты минераловатные |
| 84 | 2УТ-13 | ул. Набережная,8 |  | 57 | 16 | подземная | маты минераловатные |
| 85 | 2УТ-13 | ул. Набережная,8* |  | 57 | 16 | подземная | маты минераловатные |
| 86 | 2УТ-1 | 2УТ-2 |  | 219 | 17 | подземная | маты минераловатные |
| 87 | 2УТ-2 | 2УТ-2а |  | 219 | 120 | подземная | маты минераловатные |
| 88 | 2УТ-2а | 2УТ- 4 |  | 159 | 12,4 | подземная | маты минераловатные |
| 89 | 2УТ-4 | 2УТ-6 |  | 159 | 14,9 | подземная | маты минераловатные |
| 90 | 2УТ-6 | 2УТ-8 |  | 159 | 27,7 | подземная | маты минераловатные |
| 91 | 2УТ-8 | 2УТ-10 |  | 159 | 24 | подземная | маты минераловатные |
| 92 | 2УТ-10 | 2УТ-10а |  | 159 | 62 | подземная | маты минераловатные |
| 93 | 2УТ-10а | пер. Строителей,3 |  | 89 | 37 | подземная | маты минераловатные |
| 94 | 2УТ-10а | пер. Строителей,3-а |  | 89 | 32 | подземная | маты минераловатные |
| 95 | 2УТ-10 | пер. Строителей,1 |  | 57 | 37 | подземная | маты минераловатные |
| 96 | 2УТ-8 | пер. Строителей,1 |  | 57 | 24 | подземная | маты минераловатные |
| 97 | 2УТ-6 | пер. Строителей,1 |  | 57 | 12 | подземная | маты минераловатные |
| 98 | 2УТ-4 | аптека (Стр.1) |  | 57 | 9 | подземная | маты минераловатные |
| 99 | 2УТ-2а | ул. Школьная,10 |  | 57 | 11 | подземная | маты минераловатные |
| 100 | 2УТ-6 | гимназия |  | 89 | 41 | подземная | маты минераловатные |
| 101 | 2УТ-2 | 2УТ-12 |  | 159 | 75 | подземная | маты минераловатные |
| 102 | 2УТ-12 | 2УТ-18 |  | 159 | 96 | подземная | маты минераловатные |
| 103 | 2УТ-18 | 2УТ-20 |  | 159 | 45 | подземная | маты минераловатные |
| 104 | 2УТ-20 | пер. Строителей,7 |  | 89 | 39 | подземная | маты минераловатные |
| 105 | 2УТ-20 | ул. Набережная,12 |  | 89 | 9 | подземная | маты минераловатные |
| 106 | 2УТ-18 | ул. Набережная,12 |  | 89 | 7 | подземная | маты минераловатные |
| 107 | 2УТ-12 | 2УТ-14 |  | 108 | 30 | подземная | маты минераловатные |
| 108 | 2УТ-14 | 2УТ-16 |  | 89 | 31 | подземная | маты минераловатные |
| 109 | 2УТ-16 | ул. Набережная,10 |  | 89 | 33 | подземная | маты минераловатные |
| 110 | 2УТ-14 | ул. Школьная,16 |  | 57 | 24 | подземная | маты минераловатные |
| 111 | 2УТ-16 | ул. Набережная,10* |  | 57 | 6 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 2429,3 |  |  |
| Квартальные сети 2-й очереди от ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ЦТП 3 | 3УТ-1 |  | 219 | 7 | подземная | маты минераловатные |
| 113 | 3УТ-1 | 3УТ-3 |  | 108 | 12 | подземная | маты минераловатные |
| 114 | 3УТ-3 | 3УТ-3а |  | 108 | 79 | подземная | маты минераловатные |
| 115 | 3УТ-3а | 3УТ-5 |  | 108 | 41 | подземная | маты минераловатные |
| 116 | 3УТ-5 | ул. Набережная,1 |  | 76 | 9 | подземная | маты минераловатные |
| 117 | 3УТ-3а | ул. Набережная,2 |  | 57 | 21 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 169 |  |  |
| Второй ввод теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | УТ-3 | ПК 13+32 |  | 426 | 1332 | надземная | маты минераловатные |
| 119 | ПК 13+32 | УТ9-8 |  | 426 | 196 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 1528 | 1540 |  |
| Тепловые сети к домам "Жилище" |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | УТ9-12 | ЦТП 48 |  | 273 | 356 | подземная | маты минераловатные |
| 121 | ЦТП 48 | УТ-1 |  | 273 | 9,2 | подземная | маты минераловатные |
| 122 | УТ-1 | УТ-2 |  | 159 | 58,6 | подземная | маты минераловатные |
| 123 | УТ-2 | УТ-3 |  | 108 | 15 | подземная | маты минераловатные |
| 124 | УТ-3 | Ж/д "Жилище" |  | 89 | 27 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 465,8 | 365 |  |
| Квартальные сети во 2-ом мкр от ЦТП-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 13УТ-1 | 13УТ-2 |  | 219 | 12 | подземная | маты минераловатные |
| 126 | 13УТ-2 | 13УТ-4 |  | 159 | 107 | подземная | маты минераловатные |
| 127 | 13УТ-4 | 13УТ-8 |  | 159 | 62 | подземная | маты минераловатные |
| 128 | 13УТ-8 | 13УТ-12 |  | 108 | 88 | подземная | маты минераловатные |
| 129 | 13УТ-12 | ул. Таежная,2 |  | 108 | 52 | подземная | маты минераловатные |
| 130 | 13УТ-2 | 13УТ-7 |  | 108 | 32 | подземная | маты минераловатные |
| 131 | 13УТ-7 | Поликлиника |  | 108 | 73 | подземная | маты минераловатные |
| 132 | 13УТ-8 | ул. Пионерная,5 |  | 108 | 83 | подземная | маты минераловатные |
| 133 | 13УТ-8 | ул. Таежная,1 |  | 108 | 57 | подземная | маты минераловатные |
| 134 | Таежная,3 | ул. Таежная,1 |  | 108 | 47 | подземная | маты минераловатные |
| 135 | Таежная,3 | ул. Таежная,5 |  | 89 | 50 | подземная | маты минераловатные |
| 136 | 13УТ-4 | 13УТ-6 |  | 108 | 31 | подземная | маты минераловатные |
| 137 | 13УТ-6 | ул. Пионерная,1 |  | 57 | 48 | подземная | маты минераловатные |
| 138 | 13УТ-1 | 13УТ-3 |  | 219 | 19 | подземная | маты минераловатные |
| 139 | 13УТ-3 | 13УТ-5 |  | 219 | 44 | подземная | маты минераловатные |
| 140 | 13УТ-5 | ул. Энергетиков,4а |  | 76 | 11 | подземная | маты минераловатные |
| 141 | 13УТ-3 | ул. Энергетиков,2а |  | 89 | 9 | подземная | маты минераловатные |
| 142 | 13УТ-6 | ул. Пионерная,3 |  | 89 | 45 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 870 |  |  |
| Квартальные сети в 4-ом мкр. от ЦТП-47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ЦТП 47 | 47УТ-1а |  | 273 | 2 | подземная | маты минераловатные |
| 144 | 47УТ-1а | 47УТ-1 |  | 273 | 25 | подземная | маты минераловатные |
| 145 | 47УТ-1 | 47УТ-3 |  | 159 | 98 | подземная | маты минераловатные |
| 146 | 47УТ-3 | 47УТ-5 |  | 159 | 53 | подземная | маты минераловатные |
| 147 | 47УТ-5 | 47УТ-7 |  | 159 | 16 | подземная | маты минераловатные |
| 148 | 47УТ-7 | 47УТ-11 |  | 159 | 67 | подземная | маты минераловатные |
| 149 | 47УТ-11 | 47УТ-13 |  | 108 | 39 | подземная | маты минераловатные |
| 150 | 47УТ-13 | ул. Набережная,16 |  | 108 | 19 | подземная | маты минераловатные |
| 151 | 47УТ-11 | пер. Строителей,12 |  | 108 | 11 | подземная | маты минераловатные |
| 152 | 47УТ-11 | пер. Молодежный,5 |  | 89 | 33 | подземная | маты минераловатные |
| 153 | 47УТ-7 | 47УТ-9 |  | 159 | 44 | подземная | маты минераловатные |
| 154 | 47УТ-9 | пер. Строителей,10 |  | 57 | 11 | подземная | маты минераловатные |
| 155 | 47УТ-5 | пер. Строителей,4 |  | 108 | 23 | подземная | маты минераловатные |
| 156 | 47УТ-3 | пер. Строителей,6 |  | 89 | 11 | подземная | маты минераловатные |
| 157 | 47УТ-1 | 47УТ-2 |  | 159 | 38 | подземная | маты минераловатные |
| 158 | 47УТ-2 | пер. Строителей,2 |  | 108 | 12 | подземная | маты минераловатные |
| 159 | ЦТП 47 | ул. Энергетиков,11 |  | 108 | 26 | подземная | маты минераловатные |
| 160 | 47УТ-1а | ул. Энергетиков,19 |  | 108 | 304 | подземная | маты минераловатные |
| 161 | 47УТ-4 | УТ9-10 |  | 108 | 88 | подземная | маты минераловатные |
| 162 | 47УТ-6 | 47УТ-4 |  | 108 | 48 | подземная | маты минераловатные |
| 163 | 47УТ-6 | 47УТ-8 |  | 108 | 50 | подземная | маты минераловатные |
| 164 | 47УТ-8 | ул. Энергетиков,17 |  | 108 | 7 | подземная | маты минераловатные |
| 165 | 47УТ-6 | ул. Энергетиков,15 |  | 108 | 7 | подземная | маты минераловатные |
| 166 | 47УТ-4 | ул. Энергетиков,13 |  | 108 | 7 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 1039 | 905 |  |
| Магистральная тепловая сеть УТ-11-ВОС-КОС-Савкино |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | УТ-14 | УТ-13 |  | 219 | 1430 | надземная | маты минераловатные |
| 168 | УТ-13 | УТ-12 |  | 273 | 574 | надземная | маты минераловатные |
| 169 | УТ-12 | УТ-11 |  | 426 | 742 | надземная | маты минераловатные |
| 170 | УТ-12 | ПК 13+73 |  | 325 | 1373 | надземная | маты минераловатные |
| 171 |  |  |  | 159 | 144 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 4263 | 4263 |  |
| Тепловые сети к 72-х квартирному жилому дому во 2-ом микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 13УТ-5а | ул. Энерегтиков,7 |  | 57 | 44,85 | подземная | маты минераловатные |
| Общая протяженность трассы: |  |  |  |  | 44,85 |  |  |
| Пионерная база |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Пионерная база |  |  | 273 | 434 | надземная | маты минераловатные |
| 174 |  |  |  | 159 | 491 | надземная | маты минераловатные |
| 175 |  |  |  | 108 | 730 | надземная | маты минераловатные |
| 176 |  |  |  | 89 | 95 | надземная | маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | 1750 |  |  |
|  |  |  |  | п. Савкино |  |  |  |
| 177 | п. Савкино |  |  | 108 | 1601 | надземная | маты минераловатные |
|  |  |  |  |  | 1601 |  |  |
|  | Сумма по пгт. Излучинск |  |  |  | 19035 |  |  |

Таблица 1.14

Параметры тепловых сетей с. Большетархово

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 1 | 200 | 58 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 2 | 150 | 107 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 2 | 150 | 13 | распределительные – отопления | Подземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 2 | 150 | 74 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 2 | 150 | 13 | распределительные – отопления | Подземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 2 | 150 | 165,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 2 | 150 | 13 | распределительные – отопления | Подземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 2 | 150 | 182 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 3 | 50 | 73 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 3 | 50 | 13 | распределительные – отопления | Подземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 3 | 50 | 57 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 4 | 80 | 10,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 5 | 80 | 11,1 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 6 | 80 | 10,1 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 7 | 50 | 75,3 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 8 | 25 | 7 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 9 | 80 | 20 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 10 | 80 | 46,4 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 11 | 80 | 7,2 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 12 | 25 | 5,6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 13 | 25 | 9 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 14 | 25 | 3,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 15 | 25 | 19 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 16 | 50 | 99 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 17 | 25 | 4 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 18 | 25 | 4 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 19 | 25 | 25,6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 20 | 25 | 4 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 21 | 100 | 337 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 22 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 23 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 24 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 25 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 26 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 27 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 28 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 29 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 30 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 1, часть учетного участка 31 | 50 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 2, часть учетного участка 1 | 80 | 181 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 2, часть учетного участка 2 | 50 | 120 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 2, часть учетного участка 3 | 50 | 5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 2, часть учетного участка 4 | 50 | 42 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 2, часть учетного участка 5 | 25 | 53 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 2, часть учетного участка 6 | 25 | 49 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 1 | 100 | 187 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 2 | 100 | 63 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 3 | 50 | 147 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 4 | 25 | 10,4 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 5 | 25 | 7,8 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 6 | 25 | 17,2 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 7 | 25 | 1,3 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 8 | 25 | 53 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 9 | 25 | 38,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 10 | 25 | 70,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 11 | 25 | 8,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 12 | 25 | 6 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 13 | 50 | 356,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 14 | 25 | 57,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 15 | 25 | 3,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 16 | 25 | 7,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 17 | 25 | 4 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 18 | 25 | 12,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 19 | 25 | 23,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 20 | 25 | 24 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 21 | 50 | 248,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 22 | 25 | 6,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 23 | 25 | 8 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 24 | 25 | 14,2 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 25 | 25 | 12,5 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 26 | 25 | 52 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 27 | 25 | 2 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 28 | 25 | 20 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| Учетный участок 3, часть учетного участка 30 | 25 | 1 | распределительные – отопления | Надземная | 1997 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |
| От точки врезки до КДЦ ул.Лесная,13 | 150 | 264,7 | распределительные – отопления | Надземная | 2005 | Минвата, стеклоткань, оцинкованная сталь | - |

Характеристика грунта.

Почвенный покров территории городского поселения Излучинск представлен подзолами иллювиально-гумусовыми. Мощность профиля и отдельных генетических горизонтов контролируется глубиной залегания уровня грунтовых вод. Морфологический профиль иллювиально-гумусовых подзолов четкий и дифференцированный. Светлый отбеленный подзолистый горизонт (А2) сменяются кофейно-коричневым иллювиально-гумусовым (Bh) в разной степени сцементированными. К низу последний горизонт светлее, распадается на неуплотненные подгоризонты, окрашенные в светло-коричневые и желтые цвета. Границы между подгоризонтами линейные, горизонтальные резкие, почвы довольно богаты гумусом. Иллювиирование гумуса в профиле проявляется четко, содержание его в горизонтах Bh и Bf достигает 1,5 – 1,8%. Почвы кислые (pHвод – 4,5 – 5). В иллювиальных горизонтах идет заметное накопление илистой фракции. Распределение по профилю полуторных оксидов неодинаково. Оксиды алюминия выносятся из подзолистого горизонта и накапливаются во всех иллювиальных подгоризонтах. Содержание окислов алюминия в горизонтах А2 и Bh составляют соответственно 2,4 и 4,6%. Оксиды железа распределены по профилю равномерно с небольшим максимумом (1,2%) в верхней части профиля. Гранулометрический состав почв песчаный и супесчаный.

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Таблица 1.15

Описание магистральных камер и установленной на них арматуры

| Название ТК, ТП, ЦТП, павильонов | Тип камеры | Тип и количество арматуры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | секционирующей | регулирующей |
| УТ1 | павильон | Ду800 – 2 шт. | нет |
| УТ2 | павильон | Ду800 – 2 шт. |  |
| УТ3 | павильон | Ду800 – 2 шт. 2 ввод на п. Излучинск Ду400 – 2 шт. (+2 резерв) |  |
| УТ6 | закрытая площадка | Ду600 – 2 шт. |  |
| УТ7 | камера из ж/б |  |  |
| УТ8 | камера из ж/б |  |  |
| УТ9 | камера из ж/б | 1 ввод на п. Излучинск Ду400 – 2 шт. |  |
| УТ10 | камера из ж/б |  |  |
| УТ11А | открытая площадка | Ду600 – 2 шт. |  |
| УТ11 | павильон | Ду400 – 2 шт. на КОС, ВОС |  |
| УТ9-1 | Не определено | ДУ-400 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-150 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-50 2 шт. |  |
| УТ9-1а | Не определено | ДУ-200 2 шт. |  |
| УТ9-2 | Не определено | ДУ-250 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-50 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-25 3 шт. |  |
| УТ9-4 | Не определено | ДУ-400 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-50 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-25 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 2 шт. |  |
| УТ9-4а | Не определено | ДУ-50 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 2 шт. |  |
| УТ9-5 | Не определено | ДУ-200 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-250 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-32 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 2 шт. |  |
| УТ9-5в на храм | Не определено | ДУ-150 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 2 шт. |  |
| УТ9-5а | Не определено | ДУ-50 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-40 1 шт. |  |
| УТ9-6 | Не определено | ДУ-50 2 шт. |  |
| УТ9-7 | Не определено | ДУ-400 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-200 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-150 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 2 шт. |  |
|  | Не определено | ДУ-40 3 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 1 шт. |  |
| УТ9-8 | Не определено | ДУ-400 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-150 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 2 шт. |  |
| УТ9-12 | Не определено | ДУ-250 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-150 2 шт. |  |
| УТ-7 | Не определено | ДУ-100 2 шт. |  |
| УТ-3 | Не определено | ДУ-150 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 2 шт. |  |
| УТ-2 | Не определено | ДУ-150 2 шт. |  |
| ЦТП-1 | Не определено | ДУ-150 17 шт. | ДУ-50 1 шт. |
|  |  | ДУ-100 1 шт. |  |
|  |  | ДУ-80 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-50 1 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 8 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 25 шт. |  |
| ЦТП-2 | Не определено | ДУ-200 8 шт. | ДУ-50 1 шт. |
|  |  | ДУ-150 9 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 5 шт. |  |
|  |  | ДУ-80 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-50 1 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 5 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 23 шт. |  |
| ЦТП-3 | Не определено | ДУ-200 12 шт. |  |
|  |  | ДУ-150 15 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 9 шт. |  |
|  |  | ДУ-80 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-25 9 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 1 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 11 шт. |  |
| ЦТП-13 | Не определено | ДУ-200 15 шт. |  |
|  |  | ДУ-150 10 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-50 2 шт. |  |
|  |  | ДУ-25 5 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 10 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 14 шт. |  |
| ЦТП-47 | Не определено | ДУ-250 5 шт. | ДУ-100 1 шт. |
|  |  | ДУ-200 24 шт. | ДУ-40 1 шт. |
|  |  | ДУ-150 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 7 шт. |  |
|  |  | ДУ-80 14 шт. |  |
|  |  | ДУ-32 1 шт. |  |
|  |  | ДУ-25 5 шт. |  |
|  |  | ДУ-20 10 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 40 шт. |  |
| ЦТП-48 | Не определено | ДУ-250 7 шт. | ДУ-50 1 шт. |
|  |  | ДУ-200 5 шт. | ДУ-32 1 шт. |
|  |  | ДУ-150 28 шт. |  |
|  |  | ДУ-100 6 шт. |  |
|  |  | ДУ-50 3 шт. |  |
|  |  | ДУ-40 1 шт. |  |
|  |  | ДУ-25 6 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 53 шт. |  |
| ЦТП частный сектор | Не определено | ДУ-150 12 шт. | ДУ-25 1 шт. |
|  |  | ДУ-100 1 шт. |  |
|  |  | ДУ-80 9 шт. |  |
|  |  | ДУ-50 9 шт. |  |
|  |  | ДУ-40 4 шт. |  |
|  |  | ДУ-15 22 шт. |  |
| НПС Савкино | Не определено | ДУ-150 2 шт. | ДУ-50 1 шт. |

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация дана в таблице 1.15.

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Центральное регулирование отпуска тепла на ГРЭС и котельных ОПК и КЖП осуществляется по температурному графику качественно-количественного регулирования 150/70ºС и в с. Большетархово – 95/70ºС.

В соответствии с ПТЭ ЭСС РФ пункт 355 отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

- подпитка теплосети не более 30,5 т/ч.

Снижение температуры обратной воды против графика не лимитируется.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

Минимальная температура прямой сетевой воды при работе теплосети не должна быть ниже 70ºС (для обеспечения горячего водоснабжения).

Корректировка температуры прямой сетевой воды осуществляется по распоряжению НСЭС 6 раз в сутки в 0:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 согласно прогнозам температуры наружного воздуха и скорости ветра по данным метеослужбы.

Отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения осуществляется с параметрами 65-42ºС.

Давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей с запасом не менее 0,5 кгс/см2.

Изменение температуры воды на выходе из сетевых подогревателей на выводах теплосети должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30ºС в час.

Ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По данным предприятия фактическая температура качественного регулирования отпуска тепла в магистральные тепловые сети от НВ ГРЭС соответствует утвержденному температурному графику 150/70ºС, от котельной Новая и ЦТП частного сектора п.г.т Излучинск – 95/70ºС.

З) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей приведен в приложении Б.

В таблице 1.16 приведены исходные данные для гидравлического расчета. Расчетный (максимальный) расход сетевой воды принят для режима в точке излома температурного графика.

Таблица 1.16

Исходные данные для гидравлического расчета тепловых сетей

| Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу, до и после насосных, в контрольных точках) | Отопительный период |  |  | Межотопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, м | Давление в обратной магистрали, м | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, м | Давление в обратной магистрали, м |
| энергоблоки №1,2 + ОПК | 3300 | 70±5% | 32±2 | - | - | - |
| КЖП | - | - | - | 400 | 70±5% | 32±2 |

и) Статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

За анализируемый период отказы тепловых сетей не зафиксированы.

к) Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Таблица 1.17

Время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| до 400 мм (до 2 м) | 10 |
| до 400 мм (более 2 м) | 15 |
| от 400 до 1000 мм (до 2 м) | 15 |
| от400 до 1000 мм (более 2 м) | 22,5 |

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Таблица 1.18

Описание процедур диагностики тепловых сетей

| Наименование теплоисточника | Применяемые методы диагностики тепловых сетей | Методы испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) | Периодичность проведения испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| ГК; ОПК; КЖП | Неразрушающий контроль, наружный осмотр | Температурные | 1 раз в 5лет. |
| ГК; ОПК; КЖП | Неразрушающий контроль, наружный осмотр | Гидравлические | 2 раза в год. |
| ГК; ОПК; КЖП | Неразрушающий контроль, наружный осмотр | Определение фактических потерь тепла через изоляцию | 1 раз в 5 лет. |
| ГК; ОПК; КЖП | Неразрушающий контроль, наружный осмотр | Определение фактических гидравлических потерь | 1 раз в 5 лет. |

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

н) Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят – потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

о) Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Потери тепловой энергии в тепловых сетях в зоне действия теплоисточников складываются из потерь через изоляцию и с утечками.

В таблице 1.19 и 1.20 представлены потери тепловой энергии в сетях пгт. Излучинск.

Таблица 1.19

Потери тепловой энергии в теплосетях пгт. Излучинск

| Показатель | Технологические потери за 2025 год |
| --- | --- |
| Нормативы технологических потерь во всей системе теплоснабжения, Гкал/ч | 2,25 |
| Максимально-часовые тепловые потери, Гкал/ч | 0,68 |
| Тепловые потери за межотопительный период, Гкал/ч | 1,84 |
| Суммарные нормативные годовые тепловые потери, Гкал | 20467 |
| в т.ч. за отопительный период, Гкал | 19036 |
| за межотопительный период, Гкал | 1431 |
| Значения годовых нормативных потерь теплоносителя с утечкой, м3 | 31327,1 |

Таблица 1.20

Анализ тепловых потерь в тепловых сетях АО НВГРЭС

| Месяц | Среднемесячные тепловые потери через изоляцию | Месячные тепловые потери с потерями сетевой воды | Суммарные месячные тепловые потери | Отпуск тепла от источника | Отношение тепловых потерь к отпуску тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал/ч | % |
| Январь | 2773 | 418 | 3191 | 31448 | 10,15 |
| Февраль | 2489 | 381 | 2870 | 27799 | 10,32 |
| Март | 2205 | 371 | 2576 | 24285 | 10,61 |
| Апрель | 1860 | 344 | 2204 | 19530 | 11,29 |
| Май | 1712 | 324 | 2036 | 15312 | 13,30 |
| Июнь | 1139 | 330 | 1469 | 5067 | 28,99 |
| Июль | 1198 | 549 | 1747 | 5100 | 34,25 |
| Август | 948 | 265 | 1213 | 4843 | 25,05 |
| Сентябрь | 1457 | 459 | 1916 | 7783 | 24,92 |
| Октябрь | 1905 | 308 | 2213 | 19521 | 11,34 |
| Ноябрь | 2515 | 393 | 2908 | 28673 | 10,14 |
| Декабрь | 3165 | 561 | 3726 | 37944 | 9,82 |
| Год | 23366 | 4703 | 28069 | 227305 | 12,35 |
| * Часовой отпуск тепла от источника принят по данным месячных отчетов Нижневартовской ГРЭС «О потреблении тепловой энергии и теплоносителя в точке «А» |  |  |  |  |  |

Как видно, в максимальном режиме тепловые потери в теплосетях пгт. Излучинск составляют около 12%.

В с. Большетархово среднегодовые тепловые потери составили около 12%.

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

р) Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

пгт. Излучинск

Потребители тепла в пгт. Излучинск подключатся к тепловым сетям по элеваторной схеме, что учитывая удаленность НВ ГРЭС от Излучинска, потребовало применения на ГРЭС температурного графика отпуска тепла 150/70ºС.

Снижение температуры теплоносителя до графика 95/70ºС осуществляется в ИТП (ЦТП-47)  с использованием элеваторных узлов.

Подготовка воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется на ЦТП, после которых по отдельным трубопроводам горячая вода подается с помощью насосов ХВС. Системы горячего водоснабжения подключены по параллельной схеме.

В зоне теплоснабжения НВ ГРЭС работают 6 ЦТП: 1, 2, 3, 13, 47, 48 и ЦТП частного сектора с НПС Савкин.

с. Большетархово

Централизованное горячее водоснабжение в селе не осуществляется. Системы отопления подключены по безэлеваторной схеме. Что определило применение температурного графика отпуска тепла от котельной 95/70ºС.

Наладка отопительных систем производится путем установка дросселирующих шайб или балансировочных клапанов в тепловых узлах зданий.

Возможность регулирования и поддержания постоянного расхода в тепловых узлах зданий всех абонентов отсутствует.

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета установлены на ЦТП -2, ЦТП-13, на остальных ЦТП                         не установлены. В настоящее время общедомовые узлы учета теплоэнергии установлены в 62-ти многоквартирных жилых домах, что составляет 100%                    от общей численности домов. Индивидуальными приборами учета оснащены:

- ХВС – 2412 (93% квартир) 5266 (98% квартир),

- ГВС – 2412 (93% квартир) 5249 (98% квартир),

- электроэнергии – 2594 (100% квартир).

Администрацией в дальнейшем будут приниматься меры к тому, чтобы все собственники приобретали индивидуальные приборы учета.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Функции диспетчера на НВ ГРЭС исполняет начальник смены электростанции (НСЭС, работа вахтовым методом – с 08-00 до 20-00 и с 20-00 до 08-00). НСЭС отвечает за ведение режима теплоснабжения (переключения и т.п.) согласно утверждаемого главным инженером на каждый отопительный сезон «Гидравлического режима тепловых сетей и Графика тепловых нагрузок». Обо всех планируемых, аварийных и прочих переключениях НСС телефонограммой или по телефону уведомляет диспетчера МКП «ИЖКХ» в г.п. Излучинск.

Переключения осуществляет оперативный персонал по команде НСЭС: на ОПК и КЖП и на главном корпусе персонал котлотурбинного цеха, на общестанционном оборудовании – (ЦТиИК) цех тепловых и подземных коммуникаций. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Перечень и характеристика сетевых насосов, установленных на теплоисточниках, приведен в таблице 1.21.

Таблица 1.21

Перечень и характеристика сетевых насосов, установленных на теплоисточниках

| Название теплоисточника | Сетевые насосы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность, т/ч | Мощность двигателя, кВт | тип | Количество | Наличие регуляторов частоты насосов |
| энергоблоки №1,2 | 2500 | 500 | СЭ-2500-60-11 | 3 | нет |
|  | 1250 | 320 | СЭ-1250-70-11 | 3 |  |
| ОПК | 800 | 320 | СЭ-800-100-11 | 4 |  |
| КЖП | 1250 | 600 | Д-1250-12 | 3 |  |
|  | 400 | 200 | ЦН-400-105 | 2 |  |

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для защиты обратных трубопроводов от внезапного повышения давления используется предохранительный сбросной клапан Raphael G DN300, который обеспечивает защиту оборудования, тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от недопустимых изменений давления при аварийном отключении сетевых, подпиточных насосов, закрытии (открытии) автоматических регуляторов и быстродействующей запорной арматуры.

Защита от вскипания сетевой воды во всех точках системы теплоснабжения предусматривается соблюдением утвержденного «Гидравлического режима работы теплосети» (поддержание требуемых давления и температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах).

На ЦТП установлены предохранительные клапана.

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети отсутствуют.

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории городского поселения Излучинск отсутствует.

«Зоны действия источников тепловой энергии»

Зоны действия теплоисточников г.п. Излучинск представлены на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Зоны теплоснабжения теплоисточников г.п. Излучинск

«Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Распределение договорных и фактических тепловых нагрузок 2025 года по видам теплопотребления в г.п. Излучинск представлено в таблице 1.22.

Таблица 1.22

Договорная и фактическая, приведенная к расчетным условиям, тепловая нагрузка по элементам территориального деления

| Наименование территориальной единицы | Договорная тепловая нагрузка без тепловых потерь, Гкал/ч |  |  | Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | Среднечасовая ГВС | Суммарная нагрузка | Отопление и вентиляция | Среднечасовая ГВС | Суммарная нагрузка |
| пгт. Излучинск | 40,93 | 22,55 | 63,48 | 33,56 | 18,5 | 52,06 |
| промзона | 18,09 | 1,71 | 19,8 | 14,8 | 1,4 | 16,2 |
| с. Большетархово | 2,25 | - | 2,25 | 1,87 | - | 1,87 |
| Сумма | 61,27 | 24,26 | 85,53 | 50,23 | 19,9 | 70,13 |

Потребителями тепла являются жилые, производственные и административные здания.

б) Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Информация по тепловым нагрузкам на коллекторах источников тепловой энергии на территории городского поселения Излучинск отсутствует.

в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление в г.п. Излучинск не применяется.

г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В таблице 1.23 представлены значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального за отопительный период и за год в целом.

Таблица 1.23

Теплопотребление в г.п. Излучинск по элементам территориального деления

| Наименование (номер) микрорайона (поселения) | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое | в т.ч. отопительный период |
| пгт. Излучинск | 156408 | 148739 |
| с. Большетархово | 5286 | 5286 |
| Сумма | 161694 | 154025 |

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.24

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

| Вид нагрузки | Существующие нормативы, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |
| 1-2-этажные в некапитальном исполнении | 0,036 | - | 0,228 |
| 1-2-этажные в капитальном исполнении | 0,034 | - | 0,228 |
| 5-12-этажные в капитальном исполнении со всеми видами благоустройства | 0,021 | - | 0,228 |

е) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Фактический и договорной максимально-часовой отпуск тепловой энергии от теплоисточников приведен в таблице 1.25.

Таблица 1.25

Фактический и договорной максимально-часовой отпуск тепловой энергии от теплоисточников

| Наименование (номер) микрорайона (поселения) | Тепловая нагрузка, Гкал |  | Отклонение фактического отпуска тепла от договорных нагрузок, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Договорная с тепловыми потерями | Фактическая, приведенная к расчетным условиям, с учетом тепловых потерь |  |
| НВ ГРЭС | 83,8 | 68,8 | 82% |
| Котельная Новая | 2,1 | 2,1 | 100% |
| Сумма | 85,9 | 70,9 | 83% |

Как видно, фактическая нагрузка в г.п. Излучинск меньше договорной величины на 18%.

«Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Баланс тепловой мощности теплоисточников г.п. Излучинск приведен в таблице 1.26.

Таблица 1.26

Баланс тепловой мощности теплоисточников г.п. Излучинск

| Теплоисточник | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды |  | Расход тепла на хозяйственные нужды |  | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Договорные нагрузки потребителей с тепловыми потерями, Гкал/ч | Фактическое теплопотребление с тепловыми потерями, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установлен-ная | располагае-мая | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |  |  | При договорной нагрузке | При фактическом теплопотреблении |
| НВ ГРЭС, ОПК | 758 | 450,6 | 68,8 | 0 | 14,6 | 0 | 367,2 | 83,8 | 68,8 | 283,4 | 298,4 |
| Котельная с. Большетархово | 6,88 | 6,88 | 0,2 | 8,9 | 0 | 0 | 6,68 | 2,1 | 2,1 | 4,38 | 4,38 |
| Сумма | 764,88 | 457,48 | 69,0 | 8,9 | 14,6 | 0 | 373,88 | 85,9 | 70,9 | 287,78 | 302,78 |

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Приведено в таблице 1.26.

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический расчет тепловых сетей приведенный в приложении Б показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности в зоне действия теплоисточников нет.

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В целом по г.п. Излучинск резерв тепловой мощности при учете фактического теплопотребления составляет 382,3 Гкал/ч.

«Балансы теплоносителя»

а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Для подпитки теплосети вода обрабатывается по схеме одноступенчатого натрий – катионирования. Проектная производительность НКУ по одноступенчатой схеме натрий – катионирования – 800 м3/ч, в том числе на подпитку теплосети – 600 м3. Для обеспечения постоянной готовности НКУ к растопке паровых котлов ОПК и во избежание потерь времени на отмывку трубопроводов ХОВ до ОПК с обменом химически очищенной воды, установка эксплуатируется по двухступенчатой схеме умягчения. Осветленная вода после механических фильтров (МФ-4 шт., двухкамерные, загружены антрацитом), поступает на НКУ по двум трубопроводам.

По трубопроводу 1 вода подаётся на первую группу фильтров (1-2) NaIcт→1,2NaIIcт,

По трубопроводу 2 вода подаётся на вторую группу фильтров (5-6) NaIст→3,4NaIIcт.

В эксплуатации натрий – катионитовые фильтры 1-й ступени – 4 шт. производительность по 200 м3 и 4 фильтра 2-й ступени (производительность по 320 м3).

Регенерация натрий – катионитовых фильтров производится 8-10% раствором технической поваренной соли. Фильтры загружены катионитом КУ-2-8.

Для предупреждения углекислотной коррозии перекачивающих насосов, а также трубопроводов подачи ХОВ на ОПК производится дозировка едкого натра с концентрацией рабочего раствора 3-6% с целью связывания свободной углекислоты.

Подпитка теплосети осуществляется насосами НПТС-1, 2, 3 с объемной подачей 320 м3/ч каждый.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на теплоисточниках, и максимально-часовой подпитки тепловых сетей приведен в таблице 1.27.

Таблица 1.27

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей

| Параметры | Размерность | Значения |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 600 |
| Средневзвешенный срок службы | Лет | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 600 |
| Потери располагаемой производительности | % | нет |
| Собственные нужды | тонн/ч | 30 (6.5% от производительности) |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 2*1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 22 (в 2018 г.) |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 31 (в 2018 г.) |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | нет |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей |  |  |
| на цели горячего водоснабжения (для от- | тонн/ч | - |
| крытых систем теплоснабжения) |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 130 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | случаев не зафиксировано |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - |

Данные о ВПУ на котельной Новая отсутствуют.

б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в закрытых системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Аварийная подпитка теплосети может осуществляться:

  - подачей конденсата из БГК (бак «грязного» конденсата) насосами грязного конденсата (НГК-1,2);

  - подачей технической воды с напора насосов технической воды (НТВ-1,2).

Согласно графику профмероприятий проводится опробование узла аварийной подпитки теплосети 2 раза в месяц (установка срабатывания по понижению Р = 3 кгс/см2).

«Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание вида и количества используемого на теплоисточниках топлива приведено в таблице 1.28.

Таблица 1.28

Описание видов и количества топлива

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |  | Количество использованного топлива за 2025 год, тыс. т у. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | резервное | аварийное | основное | резервное | аварийное |
| НВ ГРЭС | Попутный газ | - | - | 22,324 | - | - |
| ОПК | Попутный газ | - | мазут | 14,618 | - | - |
| КЖП | Попутный газ | - | - | 1,399 | - | - |
| Котельная Новая | Нефть | - | - | 0,951 | - | - |
| Сумма | - | - | - | 39,292 | - | - |

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На ГРЭС и котельной КЖП резервное и аварийное топливо отсутствует, на котельной ОПК в качестве аварийного топливо – мазут, резервное топливо отсутствует В с. Большетархово основное топливо нефть, резервное и аварийное – отсутствует.

Сложности с обеспечением теплоисточника топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Попутный газ поставляется с Белозерского и Нижневартовского ГПК.

г) Описание использования местных видов топлива

Действующие на территории городского поселения Излучинск централизованные источники теплоснабжения местные виды топлива не используют. Местные виды топлива частично применяются в зоне индивидуального теплоснабжения.

д) Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных городского поселения Излучинск представлены в таблице 1.29.

Таблица 1.29

Описание видов топлива и значения низшей теплоты сгорания

| Наименование котельной | Вид топлива | Значение низшей теплоты сгорания топлива |
| --- | --- | --- |
| НВ ГРЭС | Попутный газ | нет данных |
| ОПК | Попутный газ | нет данных |
| КЖП | Попутный газ | нет данных |
| Котельная Новая | Нефть | нет данных |

Распределение видов топлива в общем топливном балансе городского поселения Излучинск представлено на диаграмме 1.1.

Диаграмма 1.1

е) Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На диаграмме 1.1 видно, что преобладающим видом топлива на котельных городского поселения Излучинск является попутный газ, его доля составляет 99,97% в общем топливном балансе.

ж) Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве основного вида топлива на котельных городского поселения Излучинск на перспективу планируется использовать попутный газ.

«Надёжность теплоснабжения»

Надежность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по трём критериям:

- вероятность безотказной работы (P) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданиях ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже 8°C, более числа раз, установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9;

- живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также более длительных остановов (более 54 ч);

- коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказов участков тепловых сетей зафиксировано не было.

б) Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.30.

Таблица 1.30

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения, не превысило 36 часов.

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Подробный расчет надежности системы теплоснабжения приведен в приложении В.

д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Информация об аварийных ситуациях при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствует.

е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Информация об аварийных ситуациях при теплоснабжении отсутствует.

«Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Технико-экономические показатели работы теплоисточников г.п. Излучинск приведены в таблице 1.31.

Таблица 1.31

Технико-экономические показатели работы теплоисточников г.п. Излучинск в 2025 году

| Теплоисточник | Выработка электроэнергии, млн. кВтч | в том числе по теплофикационному циклу, млн. кВтч | Удельный расход на отпуск электроэнергии, г у. т./кВтч | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии с учетом тепловых потерь в сетях, тыс. Гкал/год | Годовой расход топлива, тыс. т у. т. | Удельный расход топлива на отпуск тепла, кг у. т./ Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВ ГРЭС | 13093,75 | 154,27 | 287,07 | 355,010 | 159,259 | 25 630,746 | 160,9 | - |
| ОПК |  |  |  | 77,390 | 62,787 | 11 856,448 | 188,8 | - |
| КЖП |  |  |  | 7,850 | 7,479 | 1 199,899 | 160,4 | - |
| Котельная Новая |  |  |  | 5,383 | 5,206 | 0,949 | 160,11 | - |
| Сумма | 13093,75 | 154,27 | 287,07 | 1171,1 | 224,0 | 3248,3 | - | - |

«Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

а) Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию за последние три года приведена в таблице 1.32.

Таблица 1.32

Сведения по тарифам на тепловую энергию за последние три года

| Наименование теплоисточника | Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| АО «Нижневартовская ГРЭС» (Тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского поселения Излучинск Нижневартовского района поселок городского типа Излучинск, (тариф ЕТО)) | 1 599,07 | 1 674,03 | 1 751,48 | 1 813,78 | 1 941,58 |
| АО «Нижневартовская ГРЭС» (тариф на тепловую энергию (мощность), отпускаемую c коллекторов) | 654,75 | 673,96 | 701,81 | 719,33 | 797,06 |
| АО «Нижневартовская ГРЭС» (Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, подключенным к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией) | 1 136,88 | 1 170,40 | 1 211,35 | 1 249,23 | 1 333,34 |
| АО «Нижневартовская ГРЭС» (Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на территории городского поселения Излучинск Нижневартовского района поселок городского типа Излучинск) | 1 119,97 | 1 170,40 | 1 211,35 | 1 336,45 | 1 421,78 |

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.33

Структура цен и тарифов

| Год | Итого производствен-ные расходы (млн. руб.) | Материаль-ные затраты (млн. руб.) | Затраты на оплату труда (млн. руб.) | Страховые взносы (млн. руб.) | Амортизация (млн. руб.) | Прочие затраты (млн. руб.) | Прибыль (млн. руб.) | НВВ (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата с потребителей тепловой энергии за подключение к системе теплоснабжения взимается согласно Приказа РСТ ХМАО-Югра № 11-нп  от 04.03.2022.

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности с потребителей тепловой энергии не взимается.

д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск отсутствуют.

е) Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск отсутствуют.

- Часть 12. «Экологическая безопасность теплоснабжения»

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

а) Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории г.п. Излучинск с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2025 год представлена на рисунке 1.1.

б) Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории г.п. Излучинск не проводятся.

в) Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения перспективных объемов сжигаемого топлива на источниках теплоснабжения приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

г) Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с. Большетархово с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1-1.12.2.

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб АО «Нижневартовская ГРЭС»

| Источник тепловой энергии (мощности) | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный корпус (ГК) | Дымовая труба ГК. Организованный источник выброса № 0101 | 270 | 11,9 |
| Отопительно-пусковая котельная (ОПК) | Дымовая труба ОПК. Организованный источник выброса № 0102 | 75 | 4,2 |
| Котельная жилого поселка (КЖП) | Дымовая труба КЖП № 1. Организованный источник выброса № 0203 | 45 | 2,2 |
|  | Дымовая труба КЖП № 2. Организованный источник выброса № 0203 | 45 | 2,2 |

Таблица 1.12.2

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб с. Большетархово

| Источник тепловой энергии (мощности) | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Большетархово | Дымовая труба котельной №1 | 14 | 0,53 |
| Котельная с.Большетархово | Дымовая труба котельной №2 | 12 | 0,63 |
| Котельная с.Большетархово | Дымовая труба котельной №3 | 15 | 0,53 |

Информация по описанию технических характеристик дымовых труб на источниках теплоснабжения г.п. Излучинск отсутствует.

д) Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Данные значений валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных отсутствуют.

е) Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в таблицах 1.12.3-1.12.4.

Таблица 1.12.3

Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения г. п. Излучинск

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Главный корпус (ГК) | 301 | Азота диоксид | 264,70960 | 119,919 | 5166,600 |
|  | 304 | Азота оксид | 43,015310 | 4,166 | 839,575 |
|  | 330 | Сера диоксид | 1,233168 | 6,000 | 32,855 |
|  | 337 | Углерод оксид | 12,872276 | 23,813 | 530,666 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000155 | 0,00002089 | 0,00033410 |
| Отопительно-пусковая котельная (ОПК) | 301 | Азота диоксид | 5,19120 | 4,896 | 19,458 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,905060 | 125,150 | 3,161 |
|  | 330 | Сера диоксид | 0,035130 | 6,000 | 0,144 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,118993 | 7,74 | 0,414 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000093 | 0,0000006 | 0,00000220 |
|  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,051879 | - | - |
| Котельная жилого поселка (КЖП) | 301 | Азота диоксид | 2,199 | н/д | 2,285 |
|  | 304 | Азота оксид | 0,357 | н/д | 0,371 |
|  | 330 | Сера диоксид | 0,00291 2 | 6,000 | 0,011 |
|  | 337 | Углерод оксид | 0,038273 | н/д | 0,039 |
|  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000060 | 0,00000053 | 0,0000004 |

Таблица 1.12.4

Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения с. Большетархово

| ё | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная с.Большетархово | 0301 | Азот диоксид | - | - | 2,6598910 |
|  | 0304 | Азот оксид | - | - | 0,4358010 |
|  | 0328 | Углерод | - | - | 0,8820670 |
|  | 0330 | Сера диоксид | - | - | 4,2026860 |
|  | 0333 | Дигидросульфид | - | - | 0,0000080 |
|  | 0337 | Углерод оксид | - | - | 3,7404340 |
|  | 0415 | Смесь предельных углеродов С1Н4-С5Н12 | - | - | 0,0028870 |
|  | 0416 | Смесь предельных углеродов С6Н14-С10Н22 | - | - | 0,0010670 |
|  | 0501 | Пентилены | - | - | 0,0001070 |
|  | 0602 | Бензол | - | - | 0,0000980 |
|  | 0616 | Диметилбензол | - | - | 0,0000120 |
|  | 0621 | Метилбензол | - | - | 0,0000930 |
|  | 0627 | Этилбензол | - | - | 0,0000030 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | 0,0000511 |
|  | 1325 | Формальдегид | - | - | 0,0000000 |
|  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций | - | - | 0,0754340 |

ж) Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные по максимальным разовым концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

з) Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Отходы сжигания топлива на источниках теплоснабжения отсутствуют.

и) Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствуют.

- Часть 13. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Котельное оборудование котельных ОПК и КЖП выработало свой ресурс.

б) Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

После окончания программы модернизации энергоблоков КОММод (ориентировочно 2026г.) планируется вывод из эксплуатации резервной котельной жилого поселка (КЖП). В условиях отсутствия резервной тепломагистрали от НВГРЭС до п.г.т. Излучинск вывод из эксплуатации резервного теплоисточника, находящегося в непосредственной близости от городского поселения, может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии потребителям в случае возникновения аварийной ситуации на ГРЭС или на ее существующей тепломагистрали.

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Не выявлены.

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Необходимо закончить работы по модернизации системы газоснабжения котельной ОПК.

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Информация о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, за 2025 год отсутствует.

«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Расчет тепловых нагрузок г.п. Излучинск выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России № 212 от 05.03.2019, и регламентирующими, что в качестве базового уровня теплопотребления на цели теплоснабжения должны быть приняты нагрузки, определенные на стадии существующего положения;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» актуализированная редакция, СП 124.13330.2012, регламентирующим, что расчет оборудования и диаметров тепловых сетей осуществляется с учетом среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения.

С учетом вышесказанного, в качестве базового уровня теплопотребления приняты фактические, приведенные к расчетным условиям для систем отопления (минус 43ºС), тепловые нагрузки системы централизованного теплоснабжения со среднечасовой нагрузкой горячего водоснабжения, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Базовые тепловые нагрузки г.п. Излучинск

| Зона теплоснабжения | Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | среднечасовая ГВС | суммарная нагрузка |
| пгт. Излучинск | 35,9 | 3,1 | 39,0 |
| промзона | 21,9 | 0,1 | 22,0 |
| с. Большетархово | 1,9 | - | 1,9 |
| Сумма | 59,7 | 3,2 | 62,9 |

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

- Поселок городского типа Излучинск

Генеральный план посёлка городского типа Излучинск был разработан в 2008 году. Им определены перспективы развития пгт. Излучинск путем развития многоквартирного и индивидуального жилищного строительства. Также запланировано строительство ряда общественно-социальных объектов.

Исходный год проектирования – 2007 год, 1 очередь (2007 - 2011 годы),                                        2 очередь (2012 - 2016 годы), 3 очередь (2017 - 2026 годы).

В соответствии с Генеральным планом численность населения на 2026 год составит 21,3 тыс. человек.

На 01.01.2013 г. жилищный фонд пгт. Излучинск составляет 246 125,2 м2 (многоквартирных домов – 53, частных домов - 21), с. Большетархово - 10 702,9 м2 и состоит из 96 домов (многоквартирных домов – 17, частных домов - 79).

В соответствии с генпланом пгт. Излучинск объем ликвидируемого жилищного фонда составляет 2,4 тыс.м2 общей площади (22 дома) или 1% от существующего жилого фонда.

На момент разработки Схемы весь объем ветхого жилья был ликвидирован. Дальнейшего сноса по пгт. Излучинск не планируется.

В генплане предусмотрено строительство около 113,6 тыс. м2 жилой площади, в том числе по очередям строительства:

1 очередь -19% от объема проектируемого жилья (21,8 тыс. м2 общей площади);

2 очередь - 28% (32,0 тыс. м2);

3 очередь - 53% (59,8 тыс. м2).

На момент разработки Схемы теплоснабжения 1 очередь строительства в соответствии с генпланом была полностью выполнена. В схеме прирост жилой площади принят 91,8 тыс. м2, что соответствует второй и третьей очереди строительства.

- село Большетархово

Генеральный план городского поселения Излучинск был разработан в 2006 году. Им определены перспективы его развития путем развития многоквартирного и индивидуального жилищного строительства. Также запланировано строительство ряда общественно-социальных объектов.

Основной вид существующей жилой застройки с. Большетархово – деревянные дома усадебного типа. В последние годы были построены три двухэтажных жилых многоквартирных дома.

Исходный год проектирования – 2006 год, 1 очередь – 2006 - 2011 годы, 2 очередь – 2012 - 2016 годы, 3 очередь – 2017 - 2026 годы.

Генеральным планом принято решение о ликвидации 1,576 тыс. кв. м. общей площади жилья (в т.ч. полная ликвидация жилищного фонда из прибрежной защитной полосы р. Вах).

Для выполнения Схемы теплоснабжения численность населения на 2028 год принята равной численности, запланированной генпланом на расчетный срок. При этом данные генплана по жилищному строительству были скорректированы администрацией Нижневартовского района (письмо № 421 от 22.01.2014 года) с учетом уже построенных объектов.

Размещение перспективного жилого фонда городского поселения Излучинск, определенное на основании представленных исходных данных, приведено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Размещение перспективного жилого фонда г.п. Излучинск

| Наименование планировочного района | 2026-2042 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | снос, м2 | ввод, м2 |  |  |
|  |  | жилые дома | многоквартирные дома | всего |
| Городское поселение Излучинск | 446 | 8000 | 30000 | 38000 |
| из них: |  |  |  |  |
| Посёлок городского типа Излучинск | 0 | 8000 | 30000 | 38000 |
| 01:02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:05:01 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |
| 01:05:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:06:01 | 0 | 1350 | 0 | 1350 |
| 01:06:02 | 0 | 1350 | 0 | 1350 |
| 01:06:03 | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
| 01:06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:03:01 | 0 | 1350 | 0 | 1350 |
| 01:03:02 | 0 | 1350 | 0 | 1350 |
| 01:03:03 | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
| Село Большетархово | 446 | 0 | 0 | 0 |
| 02:01:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:04:01 | 446 | 0 | 0 | 0 |

Также на территории г.п. Излучинск генпланом предполагается разместить ряд общественных объектов (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Перечень запланированных к строительству общественных объектов

| № объекта | Наименование | Единица измерения | Мощность | Квартал | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня | мест | 60 | 01:05:02 | 2018-2027 |
| 2 | Гостиница | мест | 100 | 01:05:02 | 2018-2027 |
| 3 | Детский сад | мест | 100 | 01:04:01 | 2018-2027 |
| 4 | Детский сад | мест | 180 | 01:07:01 | 2018-2027 |
| 5 | Детский сад | мест | 150 | 01:07:01 | 2018-2027 |
| 6 | Школа | учащихся | 300 | 01:05:01 | 2018-2027 |
| 7 | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | 50 | 01:05:02 | 2018-2027 |
| 8 | Магазин смешанных товаров | кв.м. торг. пл. | 400 | 01:05:02 | 2018-2027 |
| 9 | Магазин смешанных товаров | кв.м. торг. пл. | 50 | 01:05:02 | 2018-2027 |
| 10 | Магазин смешанных товаров | кв.м. торг. пл. | 50 | 01:05:02 | 2018-2027 |
| 11 | Магазин смешанных товаров | кв.м. торг. пл. | 150 | 01:04:01 | 2018-2027 |
| 12 | Магазин смешанных товаров | кв.м. торг. пл. | 150 | 01:04:01 | 2018-2027 |
| 13 | Магазин смешанных товаров | кв.м. торг. пл. | 50 | 01:02:01 | 2018-2027 |
| 14 | Рынок с мини-цехом по переработки мяса | кв.м. торг. пл. | 1000 | 01:01:01 | 2018-2027 |
| 15 | Комплекс "Центральная районная библиотека. Центральная районная детская библиотека" | тыс. ед. экземпляров | 85,2 | 01:05:01 | 2018-2027 |
| 16 | Досуговый центр | мест | 300 | 01:04:02 | 2018-2027 |
| 17 | Многофункциональный спортивный комплекс (крытый каток-корт) | зрителей | 370 | 01:05:02 | 2018-2027 |
| 18 | Лыжная база (комплекс лыжного спорта) | объект | 1 | 01:17:01 | 2018-2027 |
| 19 | База отдыха | мест | 100 | 01:12:01 | 2018-2027 |
| Село Большетархово |  |  |  |  |  |
| 20 | Детский сад | мест | 50 | 02:01:03 | 2018-2027 |
| 21 | Спортивный зал | кв.м. | 540 | 02:02:11 | 2018-2027 |
| 22 | Фельдшерско-акушерский пункт | посещений | 25 | 02:04:01 | введен |
| 23 | Пожарное депо, Новая, 38 | машин | 1 |  | введен |
| 24 | Ветлечебница (Приемный пункт прачечной и химчистки) | объект | 1 | 02:02:07 | 2018-2027 |

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по расчетным этапам Схемы выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора в соответствии со СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, актуализированная редакция (СП 124.13330.2012) приняты следующие удельные расходы тепловой энергии:

1) нормативный расход тепловой энергии на отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов при расчетной температуре наружного воздуха -42ºС для г.п. Излучинск в соответствии с приложением В СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012), представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов

| Этажность жилых зданий | Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, ккал/(ч·м2) для зданий строительством |  |
| --- | --- | --- |
|  | после 2010 г. | после 2015 г. |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76,9 | 71,2 |
| 2-3-этажные одноквартирные блокированные | 64,8 | 59,7 |
| 4-6-этажные | 56,6 | 53,3 |
| 7-10-этажные | 50,6 | 46,8 |
| 11-14-этажные | 47,1 | 43,7 |
| Более 15 этажей | 44,5 | 42,0 |

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий определена в соответствии с таблицей 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для условий г.п. Излучинск и представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, ккал/(ч·м3)

| Типы зданий | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Общественные, кроме перечисленных в поз. 2,3 и 4 | 26,39 | 23,84 | 22,59 | 20,10 | 19,45 | 18,53 | 17,55 | 16,85 |
| 2 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 21,35 | 20,70 | 20,10 | 19,45 | 18,85 | 18,20 | 17,55 | 16,85 |
| 3 Дошкольные учреждения | 28,23 | 28,23 | 28,23 | - | - | - | - | - |
| 4 Сервисного обслуживания | 14,41 | 13,82 | 13,17 | 12,57 | 12,57 | - | - | - |
| 5 Административного назначения (офисы) | 22,59 | 21,35 | 20,70 | 16,96 | 15,06 | 13,82 | 12,57 | 12,57 |

2) норма расхода горячей воды на одного человека в жилых и общественных зданиях принята по приложению Г СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012) и представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Норма расхода горячей воды на одного человека в жилых и общественных зданиях и удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/ полезной площади на 1 измеритель, SВ, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, qhw, Вт/м2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 человека, ккал/(ч·чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель 1 житель | 105 105 | 25 20 | 12,2 15,3 | 312,0 |
| 2 То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 | 41,0 |
| 3 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных камерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17,0 | 50,5 |
| 4 Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 | 52,0 |
| 5 Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 | 4,5 |
| 6 Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 | 9,2 |
| 7 Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 | 3,9 |
| 8 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 | 2,4 |
| 9 Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 | 52,0 |
| 10 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 | 9,5 |
| 11 Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 | 3,3 |
| 12 Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 | 2,1 |

Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых зданиях без учета общественных зданий в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ от 15 февраля 2011 г. № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (с изменениями от 29.06. 2012 № ВАС4747/12) рассчитывается по формуле

qгвс = Nгвс/24 x ро х С х (th – tc) x (1 + Kn)/10-3, ккал/(ч·чел)	(2.1)

где Nгвс – суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/(сут.·чел.);

ро – объемный вес воды, кгс/м3, равный 983,2 кг/м3 при температуре th = 60°С;

С – теплоемкость воды, ккал/(кг·°С), равная 1 ккал/(кг·°С);

th – температура горячей воды в местах водоразбора в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация», °С (60°С);

tс – средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный период, °С (2°С);

кn – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (для изолированных трубопроводов – 0,25).

В результате удельный расход тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения на одного человека в жилых зданиях составит 312 ккал/(ч·чел.).

Аналогично был рассчитан удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в общественных зданиях, представленный в таблице 2.7.

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными домами и индивидуальными жилыми домами с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода представлены в таблице 2.8, общественными и производственными зданиями – в таблице 2.9, а сводные данные в таблице 2.10.

В приложении Г представлены прогнозы приростов потребления тепловой энергии каждым общественным зданием с разделением по видам теплопотребления по микрорайонам по этапам расчетного периода.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде с разделением по потребителям и видам теплопотребления в зонах действия существующих теплоисточников с нарастающим итогом представлены в таблице 2.11

В таблице 2.4 представлены приросты тепловых нагрузок на существующие источники тепловой энергии на каждый год перспективного развития.

Таблица 2.8

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными домами и индивидуальными жилыми домами с разделением по видам теплопотребления и по кварталам по этапам расчетного периода

| Наименование планировочных районов | Тип застройки | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 - 2042 годы |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | всего |
| г.п. Излучинск |  | 5,775 | 2,334 | 8,108 |
| из них |  |  |  |  |
| пгт. Излучинск |  | 5,681 | 2,306 | 7,987 |
| 1:02:01 | Многоквартирные дома | 1,247 | 0,577 | 1,825 |
| 1:05:01 | Многоквартирные дома | 2,748 | 1,120 | 3,888 |
| 1:05:02 | Многоквартирные дома | 0,165 | 0,073 | 0,238 |
| 1:07:01 | Многоквартирные дома | 0,735 | 0,327 | 1,062 |
| 1:06:01 | Жилые дома | 0,096 | 0,025 | 0,121 |
| 1:06:02 | Жилые дома | 0,096 | 0,025 | 0,121 |
| 1:06:03 | Жилые дома | 0,093 | 0,024 | 0,116 |
| 1:06:04 | Жилые дома | 0,217 | 0,061 | 0,278 |
| 1:03:01 | Жилые дома | 0,096 | 0,025 | 0,121 |
| 1:03:02 | Жилые дома | 0,096 | 0,025 | 0,121 |
| 1:03:03 | Жилые дома | 0,093 | 0,024 | 0,116 |
| с. Большетархово |  | 0,094 | 0,028 | 0,121 |
| 2:01:01 | Многоквартирные дома | 0,047 | 0,014 | 0,060 |
| 2:02:01 | Многоквартирные дома | 0,047 | 0,014 | 0,061 |

Таблица 2.9

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми общественными и производственными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по кварталам по этапам расчетного периода

| Наименование планировочных районов | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026-2042 гг. |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | всего |
| г.п. Излучинск | 1,439 | 0,164 | 1,603 |
| из них |  |  |  |
| пгт. Излучинск | 1,347 | 0,134 | 1,481 |
| 1:01:01 | 0,073 | 0,003 | 0,076 |
| 1:02:01 | 0,004 | 0,0002 | 0,004 |
| 1:04:01 | 0,107 | 0,002 | 0,108 |
| 1:04:02 | 0,109 | 0,016 | 0,125 |
| 1:05:01 | 0,342 | 0,055 | 0,397 |
| 1:05:02 | 0,343 | 0,050 | 0,393 |
| 1:07:01 | 0,279 | 0,003 | 0,283 |
| 1:11:04 | - | - | - |
| 1:12:01 | 0,087 | 0,005 | 0,092 |
| 1:15:01 | - | - | - |
| 1:17:01 | 0,002 | - | 0,002 |
| с. Большетархово | 0,093 | 0,030 | 0,123 |
| 2:01:03 | 0,042 | 0,0001 | 0,043 |
| 2:02:07 | 0,11 | 0,024 | 0,035 |
| 2:02:11 | 0,039 | 0,006 | 0,045 |
| 2:04:01 | - | - | - |

Таблица 2.10

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами, общественными и производственными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по кварталам по этапам расчетного периода

Таблица 2.11

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде с разделением по потребителям и видам теплопотребления в зонах действия существующих и предлагаемых к строительству теплоисточников с нарастающим итогом

| Наименование теплоисточника | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 - 2028 годы |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | всего |
| НВ ГРЭС, всего, в т.ч., | 7,849 | 2,249 | 10,098 |
| Могоквартирные дома | 4,895 | 2,097 | 6,992 |
| жилые здания | 0,787 | - | 0,787 |
| общественные здания | 2,168 | 0,152 | 2,32 |
| ИТГ (жилые дома, нагрузка ГВС) | - | 0,209 | 0,209 |
| Всего по пгт. Излучинск | 7,849 | 2,457 | 10,307 |
| Котельная Новая, всего, в т.ч., | 0,206 | - | 0,206 |
| - многоквартирные дома | 0,094 | - | 0,094 |
| общественные здания | 0,113 | - | 0,113 |
| ИТГ (нагрузка ГВС) | - | 0,058 | 0,058 |
| многоквартирные дома | - | 0,028 | 0,028 |
| общественные здания | - | 0,03 | 0,03 |
| Всего по с. Большетархово | 0,206 | 0,058 | 0,264 |
| Всего по г.п. Излучинск | 8,056 | 2,515 | 10,571 |

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет сноса жилого фонда

Кроме планируемого нового строительства в с. Большетархово намечается снос существующего жилого фонда в объеме 1576 м2 общей площади (см. таблицу 2.3).

Три дома из намечаемых к сносу домов (общей площадью 239,2 м2) в настоящее время обеспечиваются теплом от системы централизованного теплоснабжения (котельная Новая).

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора городского поселения в сетевой воде за счет сноса жилого фонда с разделением по видам теплопотребления и по кварталам на конец этапа расчетного периода представлено в таблице 2.12.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде с разделением по потребителям и видам теплопотребления в зонах действия существующих теплоисточников с нарастающим итогом с учетом сноса ветхого жилья представлены в таблице 2.13.

Картограмма приростов тепловых нагрузок многоквартирных домов и общественных и производственных зданий с учетом сноса представлена на рисунке 2.1.

Таблица 2.12

Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора за счет сноса с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам на конец этапа расчетного периода

| Элемент территориального деления | Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде за счет сноса жилого фонда (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 - 2042 гг. |  |  |
|  | отопление | горячее водоснабжение | всего |
| 02:04:01 | 0.304 | 0.014 | 0.319 |
| Всего по с. Большетархово | 0.304 | 0.014 | 0.319 |
| в т ч - котельная Новая | 0.046 | - | 0.046 |
| - ИТГ | 0.258 | 0.014 | 0.272 |

Таблица 2.13

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде с разделением по потребителям и видам теплопотребления в зонах действия существующих теплоисточников с нарастающим итогом с учетом сноса ветхого жилья

| Наименование теплоисточника | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 - 2042 годы |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | всего |
| НВ ГРЭС, всего, в т.ч., | 8,172 | 2,768 | 10,940 |
| - многоквартирные дома | 5,219 | 2,410 | 7,628 |
| - жилые здания | 0,787 | 0,207 | 0,997 |
| - общественные здания | 2,166 | 0,151 | 2,317 |
| Котельная Новая, всего, в т.ч., | 0,206 | 0,058 | 0,264 |
| - жилые здания | 0,094 | 0,028 | 0,122 |
| - общественные здания | 0,112 | 0,03 | 0,142 |

Рисунок 2.1 – Картограмма приростов тепловых нагрузок многоквартирных домов и общественных и производственных зданий

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Индивидуальные жилые дома намечаются к строительству в семи кварталах пгт. Излучинск: 01:06:01-01:06:04 и 01:03:01-01:03:03 (подробно размещение новых жилых домов по этапам расчетного периода представлено в таблице 2.3).

Нагрузку отопления новых индивидуальных жилых домов в пгт. Излучинск планируется обеспечивать от Нижневартовской ГРЭС, нагрузку горячего водоснабжения - от ИТГ (электроводонагревателей).

Нагрузка горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и общественных зданий в с. Большетархово планируется обеспечивать от ИТГ (электроводонагревателей).

Распределение приростов тепловых нагрузок в сетевой воде, обеспечиваемых в перспективе от ИТГ, по планировочным районам городского поселения Излучинск и этапам расчетного периода представлено в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Прогнозы приростов тепловых нагрузок в сетевой воде, обеспечиваемых в перспективе от ИТГ, по планировочным районам и этапам расчетного периода

| Наименование планировочных районов | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде новых индивидуальных жилых домов с нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 - 2042 годы |  |  |  |
|  | отопление | отопление | горячее водоснабжение | всего |
| г.п. Излучинск | - | - | 0,27 | 0,27 |
| пгт. Излучинск | - | - | 0,209 | 0,209 |
| 1:03:01 | - | - | 0,025 | 0,025 |
| 1:03:02 | - | - | 0,025 | 0,025 |
| 1:03:03 | - | - | 0,024 | 0,024 |
| 1:06:01 | - | - | 0,025 | 0,025 |
| 1:06:02 | - | - | 0,025 | 0,025 |
| 1:06:03 | - | - | 0,024 | 0,024 |
| 1:06:04 | - | - | 0,061 | 0,061 |
| с. Большетархово | - | - | 0,058 | 0,058 |
| 2:01:01 | - | - | 0,014 | 0,014 |
| 2:02:01 | - | - | 0,014 | 0,014 |
| 2:01:03 | - | - | 0,0005 | 0,0005 |
| 2:02:07 | - | - | 0,024 | 0,024 |
| 2:02:11 | - | - | 0,006 | 0,006 |
| 2:04:01 | - | - | 0,0001 | 0,0001 |

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Промышленные объекты г.п. Излучинск расположены, в основном, в промышленной зоне и потребляют тепловую энергию в сетевой воде. По предоставленным исходным данным количественного развития существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассматриваемой перспективе не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется на существующем уровне.

«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Разработка электронной модели осуществлялась в программном продукте ООО «Политерм» ГИС Zulu на основе программного комплекса ZuluThermo. Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети.

а) Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

При построении электронной модели схемы за основу приняты снимки топографической съемки в масштабе 1:500. Для оформления электронной модели со снимка топографической съемки в формате векторной графики были перенесены: здания и сооружения, дороги, реки. В соответствии с дополнительно собранной информацией на схеме были отмечены названия улиц и номера домов.

Непосредственно электронная модель состоит из составных элементов: узлов и соединяющих их участков тепловой сети. Узлами сети являются источники, центральные тепловые пункты, тепловые камеры, потребители. Участки тепловой сети по умолчанию имеют подающий и обратный трубопровод, но обозначаются в одну линию. В представленной электронной модели для удобства навигации сети теплоснабжения разделены на группы: магистральные, распределительные, квартальные, сети абонента.

б) Паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Объекты системы теплоснабжения представлены в электронной модели как элементы схемы. Каждый элемент схемы имеет собственную базу данных, содержащую как описательную (название, балансовая принадлежность и т.п.), так и расчетную (длина, диаметр, располагаемый напор, расход и т.п.) информацию.

При необходимости информация по каждому элементу или группе однотипных элементов (например, только по участкам тепловой сети или только по потребителям) может быть выгружена из базы данных в необходимом объеме. Дальнейшая обработка данных производится без использования программного комплекса ZuluThermo.

в) Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Гибкая форма запросов к базе данных позволяет выгружать данные по любому предопределенному признаку. По умолчанию все объекты одной сети привязаны к уникальному номеру источника. Возможности настройки базы данных позволяют вводить любые признаки группировки элементов сети, в том числе по территориальному признаку. Таким образом, например, можно получить сводную таблицу данных по всем сетям городского поселения Излучинск, а можно только по одному источнику.

г) Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

На основании заполненных данных по узлам схемы и соединяющим их участкам тепловой сети формируется расчетная модель. При достаточном заполнении данных программный комплекс ZuluThermo позволяет смоделировать работу системы теплоснабжения при заданных параметрах. Результат расчета не зависит от взаимного расположения узлов и участков на карте, но зависит от порядка их соединения и характеристик, занесенных в базу данных. Взаимное влияние элементов схемы определяется программой в процессе расчета: направление потока теплоносителя, привязка потребителя к источнику. Так, при работе нескольких источников на одну сеть по распределению потоков, программа определяет для каждого потребителя, от какого источника он получает тепло.

По результатам гидравлического расчета в базе данных каждого элемента обновляются расчетные параметры теплоносителя: температура, скорость, располагаемый напор.

д) Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Основной задачей инженера при разработке электронной модели существующей тепловой сети является калибровка расчетных параметров для приближения их к фактическим. После сведения схемы и заполнения основных данных производится первичный наладочный расчет для получения идеальной модели существующей схемы теплоснабжения, но не соответствующей ей. Для этого необходимы данные по фактическим параметрам теплоносителя (расход, напор, температура теплоносителя) в основных узлах тепловой сети (источник, ЦТП, потребитель). В процессе калибровки корректируются значения местных сопротивлений, шероховатостей трубопроводов и т.п.

После калибровки можно производить расчеты при различных вариантах переключений в схеме. Для этого в ZuluThermo предлагается отдельный модуль «Коммутационные задачи», позволяющий производить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок. Основным условием работы модуля является наличие в расчетной модели элементов типа «задвижка».

е) Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Результаты гидравлических расчетов каждого варианта, так же, как и исходные данные, заносятся в базу данных каждого элемента схемы. Возможности настройки базы данных позволяют вводить любые признаки группировки элементов сети, в том числе по территориальному признаку. При необходимости информация по каждому элементу или группе однотипных элементов (например, только по источникам или в целом по городу) может быть выгружена из базы данных в необходимом объеме. Дальнейшая обработка данных производится без использования программного комплекса ZuluThermo.

ж) Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

При наличии достаточного объема данных по участкам тепловых сетей (тип изоляции, способ прокладки) в данной электронной модели возможно произвести расчет потерь тепловой энергии как через изоляцию, так и с утечками теплоносителя. Расчет производится помесячно для каждого типа потерь, в том числе с разбивкой на подающий и обратный трубопровод.

з) Расчет показателей надежности теплоснабжения

Целью расчета надежности теплоснабжения является оценка надежности теплоснабжения потребителей в тепловых схемах систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Результаты расчета заносятся в базу данных каждого элемента и доступны для выгрузки в необходимом объеме.

Расчет показателей надежности теплоснабжения представлен в главе 11 «Оценка надёжности теплоснабжения» настоящего документа.

и) Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Моделирование возможных вариантов переключений позволяет проанализировать поведение существующей схемы теплоснабжения, но для анализа возможных вариантов развития оно уже не подходит. На этом этапе мы имеем данные о перспективном строительстве и отключении (сносе) существующих потребителей. Для моделирования перспективных изменений в схеме теплоснабжения есть возможность группового изменения данных по выбранному признаку. Поверочный гидравлический расчет при каждом изменении позволяет определить работоспособность системы теплоснабжения после внесенных изменений. Кроме того, для анализа вариантов изменения модели теплоснабжения удобно пользоваться сравнительными пьезометрическими графиками.

к) Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Построение пьезометрического графика ведется по заданному маршруту, определяемому пользователем. Обычно задается маршрут от источника до самого «плохого» потребителя – с самым низким располагаемым напором, или наиболее удаленного. Табличная информация, отображаемая вместе с графиком, позволяет отследить динамику параметров теплоносителя (скорость, давление, располагаемый напор, падение напора на участке и т.п.) на каждом элементе заданного маршрута. Что полезно для выявления самых загруженных участков сети, а также для оценки ее пропускной способности при разработке и анализе сценариев перспективного развития. Сравнительные пьезометрические графики представлены в приложении Б.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей городского поселения Излучинск представлены в электронной модели разработанной в программном комплексе «ZuluThermo».

«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующие и перспективные тепловые нагрузки г.п. Излучинск в сетевой воде, распределенные по зонам теплоснабжения существующих теплоисточников, представлены в таблице 4.2.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в каждой из выделенных зон действия существующих теплоисточников с определением резервов (дефицитов) представлены в таблице 4.1.

Как видно из таблицы 4.2, на перспективу дефицит тепловой мощности теплоисточников отсутствует.

Таблица 4.1

«Существующие и перспективные тепловые нагрузки г.п. Излучинск в сетевой воде по зонам теплоснабжения источников тепловой энергии»

| Наименование теплоисточника | 2012 г. (базовая) |  | 2013 г. |  | Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе ГВС | всего | в том числе ГВС | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  | 2019-2023 гг. |  | 2024-2028 гг. |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе ГВС | всего | в том числе ГВС | всего | в том числе ГВС |  | всего | в том числе ГВС | всего | в том числе ГВС |  | всего | в том числе ГВС | всего | в том числе ГВС |
| Нижневартовская ГРЭС | 68,299 | 3,200 | 68,299 | 3,200 | 69,031 | 3,256 | 69,510 | 3,386 | 70,487 | 3,663 | 72,367 |  | 4,078 | 72,948 | 4,232 | 75,122 |  | 4,763 | 79,609 | 5,449 |
| Котельная Новая | 2,100 | - | 2,100 | - | 2,123 | - | 2,123 | - | 2,123 | - | 2,175 |  | - | 2,175 | - | 2,228 |  | - | 2,280 | - |
| ИТГ Излучинск, всего, в т.ч. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,072 | 0,072 | 0,075 | 0,075 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  | 0,077 | 0,080 | 0,080 | 0,117 |  | 0,117 | 0,260 | 0,260 |
| - существующие | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,063 | 0,063 | 0,059 |  | 0,059 | 0,058 | 0,058 | 0,055 |  | 0,055 | 0,052 | 0,052 |
| - новые (нагрузка ГВС) | - | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,01 | 0,014 | 0,01 | 0,018 |  | 0,02 | 0,022 | 0,02 | 0,061 |  | 0,06 | 0,209 | 0,21 |
| ИТГ Большетархово, всего, в т.ч. | 0,280 | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,294 |  | 0,134 | 0,294 | 0,134 | 0,308 |  | 0,148 | 0,338 | 0,178 |
| - существующие | 0,280 | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,280 |  | 0,120 | 0,280 | 0,120 | 0,280 |  | 0,120 | 0,280 | 0,120 |
| - новые (нагрузка ГВС) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,028 |  | 0,028 | 0,058 | 0,058 |
| Всего по г.п. Излучинск | 70,746 | 3,387 | 70,746 | 3,387 | 71,505 | 3,448 | 71,988 | 3,581 | 72,967 | 3,860 | 74,914 |  | 4,289 | 75,498 | 4,446 | 77,774 |  | 5,027 | 82,488 | 5,887 |

Таблица 4.2

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности

| Зона действия НВ ГРЭС | Базовый 2012 | 2013 | Этапы расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2020-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 616 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 7558 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 352.4 | 532,7 | 490,7 | 422,23 | 456,7 | 548,6 | 450,6 | 450,6 |
| Ограничения тепловой мощности, % | 49% | 49% | 49% | 43% | 31% | 35% | 44% | 40% | 28% | 41% | 41% |
| Собственные нужды, Гкал/час | 61 | 61 | 61,02 | 61,15 | 68.7 | 68,748 | 68,748 | 68,748 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/час | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 28,1 | 28,1 | 13,442 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 263,2 | 450.6 | 408,5 | 322,23 | 356,7 | 465,2 | 367,2 | 367,2 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 16,4 | 16,4 | 16,6 | 11,7 | 18,1 | 18,1 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч. | 54,4 | 54,4 | 55,05 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 83,813 | 83,813 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| отопление и вентиляция | 51,2 | 51,2 | 51,8 | 58,92 | 58,92 | 58,92 | 78,363 | 78,363 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 3,2 | 3,2 | 3,26 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 249,4 | 249,4 | 248,6 | 187,1 | 368,1 | 326 | 258,3 | 278,1 | 369,5 | 271,5 | 271,52,6 |
| Доля резерва, % | 78% | 78% | 78% | 71% | 82% | 80% | 39% | 39% | 79% | 74% | 74% |

Таблица 4.3

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия котельной Новая с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности

| Зона действия котельной Новая | Базовый 2012 г. | 2013 г. | Этапы расчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г. | 2024-2028 г. |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Потери тепловой мощности, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 1,87 | 1,87 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,94 | 1,94 | 1,98 | 2,03 |
| - отопление и вентиляция | 1,87 | 1,87 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,94 | 1,94 | 1,98 | 2,03 |
| - горячее водоснабжение (средняя за сутки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 1,29 | 1,24 |
| - общественные здания | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 |
| Доля резерва, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 82% | 82% |
| Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/ч | 4,70 | 4,70 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,68 | 4,68 |

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчеты выполнены для определения возможности подключения новых тепловых потребителей к ближайшим тепловым сетям.

В приложении Б приведены результаты гидравлических расчетов существующих магистральных трубопроводов теплоисточников г.п. Излучинск, в зоне теплоснабжения которых ожидается прирост тепловых нагрузок.

Расчет выполнен с использование разработанной в рамках настоящей работы электронной модели схемы теплоснабжения г.п. Излучинск, откалиброванной под фактические гидравлические режимы.

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Расчеты балансов существующей тепловой мощности нетто теплоисточников и перспективных тепловых нагрузок г.п. Излучинск показали, что при подключении новых потребителей к ближайшим тепловым камерам существующих тепловых сетей не возникает дефицита тепловой мощности.

Результаты расчета резерва пропускной способности тепловых сетей показали, что при существующих теплогидравлических режимах (работа по одному вводу 2Ду 400мм) возникает дефицит по пропускной способности тепловых сетей в зоне ЦТП 13 (рисунок Б.2.1).

С возрастающим потреблением расхода сетевой воды через один ввод №1 (УТ-9) Ду400 увеличивается сопротивление трубопровода, которое негативно сказывается на потребителях тепла 4 микрорайона и частного сектора,

Работа в отопительном сезоне без дополнительного ввода №2 (УТ-3) может привести к остановке теплосети у тупиковых потребителей с последующей заморозкой и разрушением нагревательных элементов.

«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

а) Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения городского поселения Излучинск.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, предполагается ремонт и замена существующих участков трубопроводов.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии и позволит обеспечить нормативную надежность теплоснабжения.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

- строительство новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в пгт. Излучинск;

- строительство новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в с. Большетархово.

б) Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения городского поселения Излучинск приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения:

- Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий.

- Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского поселения Излучинск;

- Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

в) Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск является 2 вариант развития. Так как он предполагает не только обеспечение нормативной надежности теплоснабжения, а также возможность подключения новых потребителей к системе теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск отсутствуют.

«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

а) Расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

На основании информации о перспективной застройке, предоставленной управлением архитектуры и градостроительства Администрации Нижневартовского района (письмо № 421 от 22.01.2014), в Схеме определены объемы перспективного потребления тепловой энергии и балансы тепла на теплоисточниках. С учетом этих данных в соответствии со  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» рассчитана величина перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах на теплоисточниках, а также требуемая производительность ВПУ.

Существующая производительность ВПУ, а также результаты расчетов перспективных балансов ее производительности и расхода теплоносителя для подпитки теплосети в номинальном и аварийном режимах на 2042 год приведены в таблицах 6.1-6.2.

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 [14] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы имеются, подробная информация представлена в таблице 6.1.

г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Производительность водоподготовительных установок должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Нормативные значения аварийной подпитки представлены в таблицах 6.1-6.2.

д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующая производительность ВПУ, а также результаты расчетов перспективных балансов ее производительности и расхода теплоносителя для подпитки теплосети в номинальном и аварийном режимах на 2028 год приведены в таблицах 6.1-6.2.

Таблица 6.1

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей Нижневартовской ГРЭС

| Зона действия источников тепловой энергии НВ ГРЭС | Размерность | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Требуемая вместимость баков запаса химически обработанной и деаэрированной воды (для теплоисточников мощностью 100 МВт) | м³ | 124 | 124 | 125,5 | 126,5 | 128,5 | 132,3 | 133,4 | 134,5 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) баков аккумуляторов | м³ | 1876 | 1876 | 1874,5 | 1873,5 | 1871,5 | 1867,7 | 1866,6 | 1865,5 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 |
| Расход исходной воды | м³/год | 470 133 | 496 293 | 523 282 | 595 286 | 501 613 | 470 594 | 543 774 | 385 155 | 517 031 | 360 803 | 413 219 | 413 219 |
| Потери воды в процессе очистки | м³/год | 34 273 | 29 734 | 46 684 | 49 482 | 34 827 | 30 311 | 36 063 | 25 068 | 28 876 | 26 726 | 34 119 | 34 119 |
| То же в % к исходной воде | % | 7% | 6% | 9% | 8% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 8% | 8% |
| Объем приготовленной химически очищенной воды, всего: | м³/год | 435 860 | 466 559 | 476 598 | 545 804 | 466 786 | 440 283 | 507 711 | 360 087 | 488 155 | 336 930 | 379 100 | 379 100 |
| Расход воды на восполнение пароводяных потерь | м³/год | 304 614 | 294 097 | 376 556 | 422 777 | 382 915 | 397 477 | 481 445 | 353 791 | 421 471 | 314 679 | 345 699 | 345 699 |
| Расход воды на прочие технологические цели, | м³/год | 131 246 | 172 462 | 100 042 | 123 027 | 83 871 | 42 806 | 26 266 | 6 296 | 66 684 | 22 251 | 33 401 | 33 401 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. : | т/ч | 12,7 | 13 | 12,6 | 14,1 | 13,2 | 15,259 | 10,847 | 10,182 | 8,17 | 8,078 | 8,1 | 8,1 |
| фактические утечки теплоносителя | т/ч | 12,7 | 13 | 12,6 | 14,1 | 13,2 | 15,259 | 10,847 | 10,182 | 8,17 | 8,078 | 8,1 | 8,1 |
| фактические сверхнормативные утечки теплоносителя | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/ч | 130 | 130 | 130,1 | 130,3 | 130,7 | 131,4 | 132,2 | 132,2 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м³/ч | 260 | 260 | 260,1 | 260,3 | 260,7 | 261,4 | 262,2 | 262,2 | 263,3 | 263,3 | 263,3 | 263,3 |
| Резерв (+) / (-) дефицит ВПУ | м³/ч | 470 | 470 | 469,9 | 469,7 | 469,3 | 468,6 | 467,8 | 467,8 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| Доля резерва | % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | тыс.м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Таблица 6.2

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельной Новая

| Зона действия источника тепловой энергии (котельная Новая) | Размерность | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Расчеты выполнены при условии приведения тепловых сетей городского поселения в нормативное техническое состояние путем замены ненадежных участков и узлов тепловых сетей, а также проведения мероприятий по предотвращению слива сетевой воды потребителями, что приведет к снижению величины утечек в перспективе до нормативной величины.

Как видно из таблицы 6.1, производительности ВПУ Нижневартовской ГРЭС достаточно для компенсации утечек из тепловой сети в номинальном режиме на рассматриваемую перспективу.

Как видно из таблицы 6.2, производительности ВПУ котельной Новая достаточно для компенсации утечек из тепловой сети в номинальном режиме на рассматриваемую перспективу.

«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Зоны теплоснабжения существующих централизованных теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных домов и общественных объектов, строящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения НВ ГРЭС.

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения в новой коттеджной застройке в пгт. Излучинск и новых общественных и многоквартирных жилых домов в с. Большетархово, а также отсутствием в этих зонах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей.

Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается.

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории городского поселения Излучинск отсутствуют.

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Основным источником теплоснабжения пгт. Излучинск является АО «Нижневартовская ГРЭС».

АО «Нижневартовская ГРЭС» является одним из основных поставщиков электроэнергии Уральского федерального округа. Она была построена в первую очередь для нужд нефтегазодобывающих компаний, расположенных в самом большом районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Кроме того станция снабжает электричеством и теплом жителей и предприятия поселка Излучинск. АО «Нижневартовская ГРЭС» считается одной из самых экологически чистых электростанций, ее технологические процессы имеют высокую степень автоматизации.

Котельная ОПК и КЖП включаются в работу в аварийных ситуациях и в межотопительный период во время ремонта оборудования и теплосетей от ГРЭС.

В с. Большетархово основным источником централизованного теплоснабжения является котельная Новая. Таким образом, в случае аварийных ситуаций на котельной теплоснабжение потребителей с. Большетархово будет приостановлено до ликвидации таких ситуаций.

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Учитывая то, что Нижневартовский район является избыточным по электрической энергии, строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В г.п. Излучинск сложилась и действует эффективная система централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии на Нижневартовской ГРЭС, которая работает совместно с котельными ОПК и КЖП.

Для повышения энергоэффективности сжигания топлива на котельной Новая к 2026 году планируется перевод ее на сжигание природного газа. Данное мероприятие требует строительство газопровода к котельной, ГРП и замену горелок существующих котлов.

Ориентировочные капиталовложения в газификацию котельной Новая составят 30 млн. руб.

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в Нижневартовском районе, реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматривается.

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе расширение зоны теплоснабжения Нижневартовской ГРЭС не планируется.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                                                на теплоисточниках г.п. Излучинск аварийный резерв тепловой мощности должен составлять 89,6% тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепловой мощностью.

Выполненные расчеты перспективных балансов тепловой энергии по теплоисточникам г.п. Излучинск показали достаточность установленного оборудования для прохождения аварийных режимов.

Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения г.п. Излучинск предлагается:

- выполнение автоматизации тепловых пунктов потребителей пгт. Излучинск с установкой корректирующих насосов и счетчиков коммерческого учета.

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

АО «Нижневартовская ГРЭС» работает совместно с пусковой котельной ОПК  и резервной котельной КЖП, перевод котельных в пиковый режим не планируется.

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На рассматриваемую перспективу расширение зоны теплоснабжения Нижневартовской ГРЭС не планируется, в связи с тем, что в непосредственной близости от зоны теплоснабжения котельные, кроме пуско-резервных котельных ОПК и КЖП, отсутствуют. Тепловая нагрузка НВ ГРЭС увеличивается за счет строительства в ее зоне теплоснабжения многоквартирных и жилых домов и общественных зданий.

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Ликвидация котельной КЖП может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии к потребителям пгт. Излучинск при возникновении аварийных ситуаций на магистральном трубопроводе от НВГРЭС, и наличия технических ограничений в период проведения модернизации энергоблоков 800 МВт.

В рамках программы модернизации энергетики Российской Федерации, выполнена модернизация энергоблока № 1 в период с 2024-2025 г., модернизация второго энергоблока запланирована на 2026-2027 г. Энергоблок №2 имеющий в своём составе теплогенерирующее оборудование (бойлерную установку), будет находиться на модернизации сроком до 12 месяцев.

В случае отключения в период проведения КОМОД (аварийное отключение, либо ремонт) единственного работающего энергоблока 800МВт, и отсутствии КЖП (резервного источника), единственный оставшийся источник теплоснабжения – Отопительно-пусковая котельная (ОПК), будет работать без какого-либо резервирования по своему оборудованию, что может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии потребителям пгт. Излучинск. Таким образом, в зону риска попадают основные потребители тепловой энергии: социальные и жилые объекты.

На основании проведенных расчетов (книга 2), Схемой к реализации рекомендуются следующие варианты резервирования подачи тепла в пгт. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС до пгт. Излучинск 2 Ду x 500 мм протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной КЖП, до ввода в эксплуатацию резервной тепломагистрали (ориентировочно до 2029 года).

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения в новой коттеджной застройке в пгт. Излучинск и новых общественных и многоквартирных жилых домов в с. Большетархово, а также отсутствием в этих зонах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей.

Тепловая нагрузка в сетевой воде потребителей городского поселения, обеспечиваемая от ИТГ, по этапам Схемы и по районам представлена в таблице 2.14 главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Подробные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в сетевой воде в зонах действия централизованных источников тепловой энергии с ежегодным распределением тепловой нагрузки представлены в таблицах 4.2-4.3 главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского поселения Излучинск на расчетный срок не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории городского поселения Излучинск отсутствуют.

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Производственные зоны в г.п. Излучинск находятся возле Нижневартовской ГРЭС и котельной КЖП  и получают тепло в сетевой воде от НВ ГРЭС.

Распределение тепловой нагрузки в сетевой воде в производственных зонах в 2025 году представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Тепловая нагрузка в сетевой воде и паре в производственной зоне (без учета тепловых потерь) в 2025 году

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка в сетевой воде (без учета тепловых потерь) Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | всего |
| НВ ГРЭС | 21,9 | 0,1 | 22 |

По предоставленным исходным данным количественного развития существующих промышленных предприятий не планируется, а уровень их теплопотребления сохранится примерно на существующем уровне.

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г.п. Излучинск выполнен в соответствии с имеющимися рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике и в книге Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети» с использованием электронной модели Схемы теплоснабжения г.п. Излучинска, выполненной в рамках настоящей работы.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г.п. Излучинск приведены в таблице 7.2, результаты расчета – в таблице 7.3.

Таблица 7.2

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Параметр | Ед. изм. | НВ ГРЭС | Котельная Новая |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 | 1,2 | 0,3 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | 153 | 40 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 53,6 | 1,8 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 7 | 1,5 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | ºС | 150 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | ºС | 70 | 70 |
| Потери давления в тепловой сети | м вод. ст. | 40 | 10 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника | 1/км2 | 127,5 | 133,3 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км2 | 45 | 6 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | тыс. руб./м2 | 169000 | 105000 |
| Поправочный коэффициент |  | 1,3 | 1 |

Таблица 7.3

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Теплоисточник | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Отклонение радиуса эффективного теплоснабжения от расстояния до наиболее удаленного потребителя, км |
| --- | --- | --- | --- |
| НВ ГРЭС | 7 | 8,2 | 1,2 |
| Котельная Новая | 0,9 | 0,9 | 0 |

Результаты расчетов показали, что существующая зона теплоснабжения НВ ГРЭС по размеру меньше территории, определяемой её радиусом эффективного теплоснабжения. Следовательно, при необходимости, возможно расширение её зоны теплоснабжения за счет подключения новых потребителей.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Излучинск приведена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Излучинск

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Гидравлические расчеты тепловых сетей выполнены с помощью инструментальных средств ГИС «Zulu-Thermo».

Удельные расходы воды для проведения гидравлических расчетов определены по формуле:

qуд=1000 / (tпр - tоб), м3/Гкал

- при температурном графике 150/70ºС 	– 12,5 м3/Гкал;

- при температурном графике 95/70ºС – 40,0 м3/Гкал;

Удельные расходы воды на горячее водоснабжение приняты:

- для параллельной схемы – 25 м3/Гкал;

- для смешанной схемы  – 20 м3/Гкал.

При выборе диаметра труб принималось ограничение максимального давления в обратных трубопроводах не выше 0,6 МПа, исходя из условия эксплуатации чугунных отопительных приборов.

При расчетах учитывается, что в зонах теплоснабжения всех теплоисточников выполнена наладка систем отопления, установка регуляторов горячего водоснабжения и корректирующих насосов.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов должно осуществляется с использованием стальных труб в изоляции ППУ ТГИ, ППМИ и других современных технологий согласно технических условий на применяемые материалы и арматуру, согласованных с энергоснабжающей (теплоснабжающей) организацией в соответствии с действующими НТД до начала проектирования тепловых сетей.

Проведенные расчеты показали, что перспективные тепловые нагрузки могут быть обеспечены при отпуске тепла от теплоисточников по существующим температурным графикам:

- НВ ГРЭС - 150/70ºС

- Котельная Новая - 95/70ºС.

От НВ ГРЭС осуществляющих отпуск тепла по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, температура прямой сетевой воды в зоне нижней «срезки» температурного графика составляет 70ºС.

По всем зонам теплоснабжения были выполнены гидравлические расчеты с учетом подключения новых потребителей.

а) Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В г.п. Излучинск зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

б) Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Схемой предусматривается строительство квартальных тепловых сетей для подключения новых жилых и общественных объектов.

Результаты расчета резерва пропускной способности тепловых сетей показали, что при существующих теплогидравлических режимах дефицит по пропускной способности тепловых сетей возникает в зонах ЦТП 13 и ЦТП 3 (рисунок В.1-В.2.). Так как по данным НВ ГРЭС увеличение располагаемого напора на станции до 53 м.в.ст. невозможно из-за подключения части потребителей по прямым врезкам, для обеспечения качественного теплоснабжения указанных ЦТП предлагается включить в работу второй ввод на поселок (от УТ9).

На рисунке 8.1 представлена схема новых теплосетей пгт. Излучинск для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, в таблице 8.1 приведена их характеристика и ориентировочные капиталовложения в их строительство.

На рисунке 8.2 представлена схема новых теплосетей с. Большетархово для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, в таблице 8.2 приведена их характеристика и ориентировочные капиталовложения в их строительство.

Капиталовложения в тепловые сети определены по укрупненным показателям и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Рисунок 8.1 – Схема новых теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в пгт. Излучинск

Рисунок 8.2 – Схема новых теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в с. Большетархово

Таблица 8.1

Характеристика новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в пгт. Излучинск

| Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, км | Стоимость строительства, млн. руб. |  | Номер по схеме (рис. 8.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 км | Общая |  |
| 2024-2042 г. |  |  |  |  |  |  |
| От УТ9-4 до квартала 1:01:01 | ППУ, подземно | 50 | 0.04 | 27.93 | 1.1 | 11 |
| От УТ9-4а до квартала 01:04:02 | ППУ, подземно | 50 | 0.1 | 27.93 | 2.8 | 1 |
| От существующей тепловой сети до квартала 01:12:01 | ППУ, подземно | 50 | 0.1 | 27.93 | 2.8 | 7 |
| Всего |  |  |  |  | 255.3 |  |

Таблица 8.2

Характеристика новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в с. Большетархово

| Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, км | Стоимость строительства, млн. руб. |  | Номер по схеме (рис. 8.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 км | Общая |  |
| 2042 г. |  |  |  |  |  |  |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:01:03 | ППУ, подземно | 50 | 0.05 | 27.93 | 1.4 | 17 |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:02:07 | ППУ, подземно | 32 | 0.05 | 25.67 | 1.3 | 18 |
| От существующей тепловой сети до квартала 02:02:11 | ППУ, подземно | 50 | 0.25 | 27.93 | 7.0 | 19 |
| Всего |  |  |  |  | 16.9 |  |

в) Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В пгт. Излучинск и с. Большетархово действует по одному источнику централизованного теплоснабжения. Подключение к тепловым сетям НВ ГРЭС пиковой котельной ОПК и резервной КЖП обеспечивает высокую надежность системы теплоснабжения г.п. Излучинск.

г) Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы и ликвидация котельных Схемой не предусматривается.

д) Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На основании проведенных расчетов, Схемой к реализации выбран следующий На основании проведенных расчетов, Схемой к реализации выбраны следующие варианты резервирования подачи тепла в пгт Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС до пгт. Излучинск двух трубопроводов Ду500 мм протяженностью 3 км каждый;

- сохранение в работе резервной котельной КЖП до ввода в эксплуатацию резервной тепломагистрали (ориентировочно до 2026 года).

Схема нового резервного вывода НВГРЭС приведена рисунке 8.1, расчет капиталовложений в ее строительство – в таблице 8.1.

Проведенные расчеты перспективной надежности теплоснабжения (глава 11) показали высокую надежность существующей системы теплоснабжения г.п. Излучинск.

е) Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Проведенные расчеты перспективных гидравлических режимов не выявили необходимость увеличения диаметра для подключения новых потребителей.

ж) Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Проведенные расчеты перспективной надежности теплоснабжения (приложение В) не выявили необходимость замены участков тепловых сетей и строительство новых резервирующих перемычек.

з) Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство насосных станций Схемой не предусматривается.

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

а) Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск не применяется.

б) Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Открытая система теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск не применяется.

в) Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск не применяется.

г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск не применяется.

д) Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск не применяется.

е) Предложения по источникам инвестиций

Открытая система теплоснабжения на территории городского поселения Излучинск не применяется.

«Перспективные топливные балансы»

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные топливные балансы по централизованным теплоисточникам г.п. Излучинска представлены в таблице 10.1.

Расчет принят при условии сохранении выработки электроэнергии на Нижневартовской ГРЭС на существующем уровне.

Для Нижневартовской ГРЭС основным и резервным топливом является природный газ, также подаваемый по раздельным газопроводам, аварийное топливо (мазут) предусмотрено для котельной ОПК.

Для котельной Новая в с. Большетархово основным топливом является сырая нефть. Схемой предлагается к 2026 году перевод котельной Новая на сжигание попутного газа путем строительства газопровода к котельной, ГРП и замену горелок существующих котлов.

Таблица 10.1

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Излучинск

| Источники | Максимально-часовой расход топлива, кг у. т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход топлива, тыс. т у. т. |  |  | Вид резервного топлива | Запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. по периодам |  |  | в условном эквиваленте, т у. т. | натуральное, тонн |
|  |  |  |  | отопительный | неотопительный |  |  |  |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК и КЖП | 487520 | Попутный газ | 3534,804 | 2711,875 | 822,929 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая | 318 | Нефть | 0,983 | 0,983 | - | - | - | - |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК и КЖП | 487520 | Попутный газ | 3424,938 | 2582,372 | 842,566 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая | 321 | Нефть | 0,993 | 0,993 | - | - | - | - |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК и КЖП | 487520 | Попутный газ | 3955,397 | 3169,457 | 785,940 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая | 321 | Нефть | 0,993 | 0,993 | - | - | - | - |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК и КЖП | 487520 | Попутный газ | 3629,517 | 2643,756 | 985,761 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая | 321 | Нефть | 0,993 | 0,993 | - | - | - | - |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК, КЖП | 487520 | Попутный газ | 3562,166 | 3054,974 | 507,192 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая | 329 | Нефть | 1,018 | 1,018 | - | - | - | - |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК, КЖП | 487520 | Попутный газ | 3653,511 | 2785,699 | 867,812 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая | 300 | Попутный газ | 0,928 | 0,928 | - | Нефть | 40 | 56 |
| 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК, КЖП | 487520 | Попутный газ | 3531,893 | 2616,501 | 915,392 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая |  | Нефть |  |  | - | - | - | - |
| 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК, КЖП | 487520 | Попутный газ | 2828,229 | 2279,729 | 548,500 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая |  | Нефть |  |  | - | - | - | - |
| 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК, КЖП | 487520 | Попутный газ | 3598,091 | 2726,656 | 871,435 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая |  | Нефть |  |  | - | - | - | - |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК | 487520 | Попутный газ | 2767,473 | 2235,26 | 532,213 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая | 307 | Попутный газ | 0,951 | 0,951 | - | Нефть | 40 | 56 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ ГРЭС с ОПК | 487520 | Попутный газ | 3668,860 | 2998,429 | 670,43 | Попутный газ | - | - |
| Котельная Новая | 315 | Попутный газ | 0,973 | 0,973 | - | Нефть | 41 | 59 |

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Для котельной ОПК в г.п. Излучинск аварийным топливом является мазут, емкость баков запаса должна быть не менее 10 тыс. м3, для других источников аварийное топливо не предусмотрено.

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведено в таблице 10.1.

г) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания топлива, а также используемые для производства тепловой энергии на котельных городского поселения Излучинск представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Описание видов топлива и значения низшей теплоты сгорания

| Наименование котельной | Вид топлива | Значение низшей теплоты сгорания топлива |
| --- | --- | --- |
| НВ ГРЭС | Попутный газ | нет данных |
| ОПК | Попутный газ | нет данных |
| Котельная Новая | Нефть | нет данных |

Распределение видов топлива в общем топливном балансе городского поселения Излучинск представлено на диаграмме 10.1.

Диаграмма 10.1

д) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На диаграмме 10.1 видно, что преобладающим видом топлива на котельных городского поселения Излучинск является попутный газ, его доля составляет 99,97% в общем топливном балансе.

е) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве основного вида топлива на котельных городского поселения Излучинск на перспективу до 2028 года планируется использовать попутный газ.

«Оценка надёжности теплоснабжения»

а) Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12°С;

- промышленных зданий до 8°С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Аварий с момента ввода котельных городского поселения Излучинск в эксплуатацию, приведших к нарушению подачи тепла, зарегистрировано не было.

б) Метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время восстановления трубопроводов по типам прокладки приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Время восстановления трубопроводов по типам прокладки

| Диаметр условный, мм | Время восстановления трубопроводов по типам прокладки, ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | канальная, бесканальная | надземная |
| 20 | 10,2 | 6,1 |
| 50 | 10,5 | 6,2 |
| 65 | 10,8 | 6,2 |
| 80 | 11 | 6,3 |
| 100 | 11,3 | 6,4 |
| 125 | 11,6 | 6,5 |
| 150 | 12,1 | 6,6 |
| 200 | 12,9 | 6,9 |
| 250 | 13,8 | 7,2 |
| 300 | 14,7 | 7,5 |
| 350 | 15,7 | 7,8 |
| 400 | 16,7 | 8,1 |
| 450 | 17,7 | 8,4 |
| 500 | 18,7 | 8,7 |
| 600 | 20,8 | 9,4 |
| 700 | 23 | 10,1 |
| 800 | 25,3 | 10,8 |
| 900 | 27,6 | 11,6 |
| 1000 | 30,0 | 12,3 |

Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до минимально допустимой величины (с +20°C до +12°C) при полном отключении теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период приведено в таблице 11.2.

Таблица 11.2

Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до минимально допустимой величины (с +20°C до +12°C) при полном отключении теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период

| Температура наружного воздуха | Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения, ч |
| --- | --- |
| -45 | 5,25 |
| -40 | 5,72 |
| -35 | 6,29 |
| -30 | 6,97 |
| -25 | 7,83 |
| -20 | 8,93 |
| -15 | 10,38 |
| -10 | 12,41 |
| -5 | 15,43 |
| 0 | 20,43 |
| 5 | 30,49 |
| 10 | 64,38 |

Как видно, при расчетной температуре наружного воздуха период восстановления теплоснабжения не должен превышать 5,25 часов.

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

Отказов участков тепловых сетей за 2025 год зарегистрировано не было.

в) Результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативным необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Нарушений в подаче тепловой энергии потребителям за 2025 год зарегистрировано не было.

г) Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212., оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

д) Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчет перспективного недоотпуска тепла в г.п. Излучинск из-за нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период приведен в таблице 11.3.

Таблица 11.3

Расчет перспективного недоотпуска тепла в г.п. Излучинск из-за нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период

| Наименование теплоисточника/ вывода тепломагистрали | Суммарная среднеотопительная нагрузка, Гкал/ч | Продолжительность отопительного периода, ч | Средневзвешенная вероятность отказа тепловой сети | Недоотпуск тепловой энергии, в результате нарушений в подаче тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НВ ГРЭС и ОПК | 27,4 | 6168 | 0,002 | 264 |
| Котельная Новая | 0,9 | 6168 | 0,004 | 23 |

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

а) Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла представлено в таблицах 12.1- 12.2.

Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Необходимо отметить, что объёмы финансирования носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в зависимости:

- от финансовых возможностей бюджетов и теплоснабжающих организаций;

- от требований действующего законодательства;

- от стадии реализации мероприятий;

- от содержания проектно-сметной документации.

Таблица 12.1

Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла, млн. руб. с НДС

| Наименование источника | Мероприятие | Общая стоимость в текущих ценах | Объем инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | план | план |  |
|  |  |  | 2008-2014 | 2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027-2028 |  |
| КЖП НВГРЭС | Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП | 37,123 | 31,973 | - | - | - | - | - | - | 5,15 | - | - |  | в тек. ценах, млн. руб. с НДС |
| КЖП НВГРЭС | Замена насосов рециркуляция воды | 0,223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,076 | 0,147 |  | финансирование в тек ценах, млн.руб с НДС |
| ОПК НВГРЭС | Модернизация АСУ ТП ОПК | 251,879 | - | - | - | - | - | 3,575 | - | - | - | 248,304 |  | в тек. ценах, млн. руб. с НДС |
| ОПК НВГРЭС | Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной | 119,527 | 22,502 | 32,7225 | - | 23,583 | 24,845 | 5,716 | 9,365 | 0,794 | - | - |  | финансирование в тек ценах, млн. руб. с НДС |
| ОПК НВГРЭС | Замена питательного насоса отопительно-пусковой котельной | 3,481 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 0,181 |  | финансирование в тек ценах, млн. руб с НДС |

Таблица 12.2

Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети

| Наименование источника | Мероприятие | Общая стоимость в текущих ценах | Объем инвестиций, в тек. ценах млн.руб с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | план | план |
|  |  |  | 2008-2014 | 2015 | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027-2028 |
| гп. Излучинск | Подключение новых потребителей | 61,8 | 28,9 | 12,8 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 6,7 |
|  | Повышение надежности | 193,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 174 |
| КЖП НВГРЭС | Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП | 37,123 | 31,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,15 | 0 | 0 | 0 |
| КЖП НВГРЭС | Замена насосов рециркуляции воды | 0,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0,147 | 0 |
| ОПК НВГРЭС | Замена питательного насоса ОПК | 3,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0,181 | 0 |
| ОПК НВГРЭС | Модернизация АСУ ТП ОПК | 251,8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,575 | 0 | 0 | 0 |  | 248,304 |
| ОПК НВГРЭС | Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной | 119,527 | 22,502 | 32,7225 | 0 | 23,583 | 24,845 | 5,716 | 9,365 | 0,794 | 0 | 0 | 0 |

б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В настоящее время потребители тепловой энергии пгт. Излучинска приобретают тепловую энергию и теплоноситель у теплоснабжающих организаций МКП «ИЖКХ» и по заключенным договорам на теплоснабжение.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В г.п. Излучинск на момент разработки Схемы договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Так как реконструкция теплоисточников и тепловых сетей является необходимой с точки зрения повышения экономичности и надежности системы теплоснабжения, а величина подключаемых тепловых нагрузок не приведет к существенному изменению тепловой мощности теплоисточников, затраты на проведение этих работ не могут быть переложены на застройщиков или организации, подавшие заявки на подключение.

Для реализации проектов должны использоваться все возможные источники финансирования: бюджетные средства, собственные средства ресурсоснабжающих организаций, кредитные средства.

в) Расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

г) Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

Все мероприятия направлены на снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения.

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РСТ Югры).

«Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения Излучинск»

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

коэффициент использования установленной тепловой мощности;

удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 13.1-13.2 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения г.п. Излучинск.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия НВ ГРЭС, ОПК и КЖП

| № п/п | Индикатор | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Новая

| № п/п | Индикатор | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,9 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«Ценовые (тарифные) последствия»

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РСТ Югры).

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РСТ Югры).

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РСТ Югры).

«Реестр единых теплоснабжающих организаций»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 15.1

Теплоснабжающие организации, действующие в зонах действия систем теплоснабжения на территории г.п. Излучинск

| Наименование источников теплоснабжения | Зона действия | Теплоснабжающие (сетевые) организации |
| --- | --- | --- |
| НВ ГРЭС», ОПК и КЖП | пгт. Излучинск | АО «Нижневартовская ГРЭС» |
| Котельная Новая | с. Большетархово | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В системе теплоснабжения п.г.т. Излучинск существует одна зона действия единой теплоснабжающей организации, в которой в настоящее время осуществляют технологически связанную деятельность  следующие организации:

АО «Нижневартовская ГРЭС» (владеет на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями). ЕТО - АО «Нижневартовская ГРЭС», постановление Администрации Нижневартовского района № 1216 от 26.06.2014 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск и определении единых теплоснабжающих организаций».

Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в зоне действия единой теплоснабжающей организации указана в таблице 11.1.

Таблица 15.2

Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающих организаций

| Теплоснабжающая организация | Количество теплоисточников | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная | располагаемая |  |
| АО «Нижневартовская ГРЭС» | 3 | 758 | 450,6 | 12 414 |

В настоящее время АО «Нижневартовская ГРЭС» осуществляет выработку тепловой энергии от коллекторов станции, котельных ОПК и КЖП для всех потребителей в пгт. Излучинск. При этом транспортировка тепловой энергии от вышеуказанных источников тепла осуществляется АО «Нижневартовская ГРЭС» по магистральным тепловым сетям (2Ду 1000 до т.А, 2Ду 800 от т.А до УТ6, 2Ду 600 от УТ6 до УП23, 2Ду 500 от УП23 до КЖП) до точек поставки МКП «ИЖКХ» и МКП «ИЖКХ» по квартальным тепловым сетям (от УТ 3 и УТ 9 и тепловые сети после ЦТП) до конечных потребителей.

В селе Большетархово существует одна зона действия единой теплоснабжающей организации, в которой в настоящее время осуществляет деятельность МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Исходя из вышеуказанного в с. Большетархово статус единой теплоснабжающей организации может быть присвоен одной из организаций МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

При выборе органом местного самоуправления единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями «Правил организации теплоснабжения в российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") необходимо руководствоваться следующим:

1. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения. При этом уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. В случае если в отношении одной зоны деятельности  единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности  или  ином  законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 документа:

Пункт 7. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Пункт 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

Пункт 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет  на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей  организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Пункт 10. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

3. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (пункт 11).

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктом 19 «Правил организации теплоснабжения в российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") могут быть изменены в следующих случаях:

- подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;

- технологического объединения или разделения систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежит внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В 2025 году заявок теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения Излучинск зарегистрировано не было.

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны действия единых теплоснабжающих организации в г.п. Излучинск приведены на рисунке 15.1.

Рисунок 15.1 – Зоны действия предлагаемых единых теплоснабжающих организации в г.п. Излучинск

«Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

«Оценка экологической безопасности теплоснабжения»

а) Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории г.п. Излучинск не проводятся.

б) Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

в) Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, отсутствуют.

г) Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии отсутствуют.

д) Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Отходы сжигания топлива на объектах теплоснабжения отсутствуют.

«Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы  систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии»

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлен в таблице 18.1.

Таблица 18.1

| Место и вид инцидента | Последовательность выполнения операций по ликвидации аварий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Список лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом, представлен в таблице 18.2

Таблица 18.2

| Занимаемая должность | Номер телефона |
| --- | --- |
| Спецслужбы |  |
| Сторонние потребители* |  |

План по предупреждению и ликвидации аварий в тепловых сетях размещен в Приложении Д.

«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

а) Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

В целях обеспечения условий для устойчивого развития территории муниципального образования городское поселение Излучинск, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                           «О теплоснабжении», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении» учесть:

- Постановление Администрации Нижневартовского района № 868                      от 22.05.2015;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 73 от 21.11.2016;

- Постановлении Администрации гп Излучинск № 152 от 21.03.2017;

- Постановлении Администрации гп Излучинск № 141 от 26.03.2018;

- Постановлении Администрации гп Излучинск № 291 от 22.03.2019;

- Постановлении Администрации гп Излучинск № 427 от 09.08.2021;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 452 от 24.08.2021;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 291 от 30.06.2022;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 311 от 30.06.2023;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 287 от 28.06.2024.

б) Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Ответы не формировались.

в) Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск на 2027 год учтены изменения, изложенные в:

- Постановлении Администрации Нижневартовского района № 868 от 22.05.2015;

-  Постановлении Администрации гп. Излучинск № 73 от 21.11.2016;

-  Постановлении Администрации гп Излучинск № 152 от 21.03.2017;

-  Постановлении Администрации гп Излучинск № 141 от 26.03.2018;

-  Постановлении Администрации гп Излучинск № 291 от 22.03.2019;

- Постановлении Администрации гп Излучинск № 427 от 09.08.2021;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 452 от 24.08.2021;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 291 от 30.06.2022;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 311 от 30.06.2023;

- Постановлении Администрации гп. Излучинск № 287 от 28.06.2024.

«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Таблица 20.1

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 2 "Источники тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 7 "Балансы теплоносителя" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 9 "Надежность теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 17 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения" | Данные актуализированы по данным базового периода (2025 год). |
| Глава 18 "Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии" | Без изменений. |
| Глава 19 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | Без изменений. |

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

Требованиями пункта 8 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 27.27.2010 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном документе «Схема теплоснабжения городского поселения Излучинск».

Суммарная фактическая приведенная тепловая нагрузка г.п. Излучинск на 01.01.2021 определена в размере 67,07 Гкал/ч (без учета тепловых потерь).

Все индивидуальные жилые дома пгт. Излучинск подключены через ЦТП к системе централизованного теплоснабжения. В коттеджах пгт. Излучинск для обеспечения нужд горячего водоснабжения в размере 0,067 Гкал/ч используются индивидуальные теплогенераторы.

В с. Большетархово от индивидуальных теплогенераторов осуществляется отопление ряда жилых домов с суммарной тепловой нагрузкой – 0,16 Гкал/ч, и вся нагрузка горячего водоснабжения в размере – 0,12 Гкал/ч.

Система теплоснабжения пгт. Излучинск централизованная, от трех теплоисточников – АО «Нижневартовская ГРЭС» и отопительно-пусковая котельная (ОПК), находящаяся на территории ГРЭС и котельная жилого поселка (КЖП). Все источники связаны между собой магистральной тепловой сетью 2Ду1000 мм – 2Ду500 мм.

Источником централизованного теплоснабжения с. Большетархово является водогрейная котельная Новая, расположенная на территории села.

В качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в городском поселении используется сетевая вода.

В целом система теплоснабжения г.п. Излучинск находится в хорошем состоянии и может обеспечивать надежное теплоснабжение всех подключенных к ней потребителей. В последние годы была выполнена ее частичная реконструкция, вложены значительные средства с целью повышения энергоэффективности и улучшения технического состояния системы.

Вместе с тем, в системе теплоснабжения г.п. Излучинск имеются следующие проблемы:

- перевод на сжигание попутного газа котельной Новая в с. Большетархово, запланировано к 2026 году;

- при разработке режимов теплоснабжения требуется учет условий работы тепловых сетей в тяжелых климатических условий при наличии постоянных грунтовых вод и резких смен температуры наружного воздуха в отопительный период.

В период до 2042 года в г.п. Излучинск ожидается масштабное новое строительство общей площадью порядка 117 тыс. м2, в том числе:

- многоквартирных домов – 106 тыс. м2;

- индивидуальных жилых домов – 11 тыс. м2;

- снос ветхого жилья запланирован в размере 1,6 тыс. м2 (снос только в с. Большетархово).

Строительство производственных зданий на территории г.п. Излучинск на рассматриваемый период не предусматривается.

При этом за период реализации Схемы ожидается прирост тепловых нагрузок в размере 10,3 Гкал/ч, из них:

- прирост тепловых нагрузок в размере 10,6 Гкал/ч, в том числе:

- многоквартирных домов – 7,1 Гкал/ч;

- индивидуальных жилых домов – 1,0 Гкал/ч;

- общественных зданий – 2,5 Гкал/ч;

- снижение тепловой нагрузки за счет сноса жилья в размере 0,3 Гкал/ч;

В результате на конец расчетного периода тепловая нагрузка г.п. Излучинск с учетом системы децентрализованного теплоснабжения увеличится в 1,15 раза от существующего теплопотребления и составит 77,37 Гкал/ч (без учета тепловых потерь).

Зоны теплоснабжения существующих централизованных теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных домов и общественных объектов, строящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Развитие централизованной системы теплоснабжения пгт. Излучинск предусматривается базировать на использовании существующих мощностей Нижневартовской ГРЭС, с. Большетархово – от котельной Новая.

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения в новой коттеджной застройке в пгт. Излучинск и новых общественных и многоквартирных жилых домов в с. Большетархово, а также отсутствием в этих зонах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей.

Для повышения энергоэффективности сжигания топлива на котельной Новая к 2026 году планируется перевод ее на сжигание попутного газа. Данное мероприятие требует строительство газопровода к котельной, ГРП и замену горелок существующих котлов.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию городского поселения, определяют необходимый объем инвестиций для их реализации.

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят органу местного самоуправления городского поселения определить единую теплоснабжающую организацию.

Литература

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212

- Свод правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99, М.: Стандартинформ, 2021.

- Свод правил СП 89.13330.2016 «Котельные установки», актуализированная редакция СНиП II-35-76, М.: Стандартинформ, 2017.

- Свод правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, М.: Минрегион России, 2012.

- Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, М.: Минрегион России, 2012.

Приложение А

Рисунок А.1 – Схема тепловых сетей пгт. Излучинск

Рисунок А.2 – Схема тепловых сетей с. Большетархово

- Приложение Б1

Б.1 Существующие гидравлические расчеты тепловых сетей

Рисунок Б.1.1 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до Пионерной базы

Рисунок Б.1.2 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС КДЦ «Арлекино».

Рисунок Б.1.3 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до ЦТП3

Рисунок Б.1.4 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до пивзавода

Рисунок Б.1.5 – Пьезометрический график от ЦТП-2 до ж.д. Строителей 3.

- Приложение Б2

Б.2 Перспективные гидравлические расчеты тепловых сетей

Рисунок Б.2.1 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до перспективных потребителей ЦТП13 при условии работы по одному вводу

Рисунок Б.2.2 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до перспективных потребителей ЦТП13 при условии работы по одному вводу и поднятии давления в подающей магистрали на НВ ГРЭС

Рисунок Б.2.3 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до перспективных потребителей ЦТП13 при условии работы по двум вводам

Рисунок Б.2.4 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до КДЦ «Арлекино» при условии работы по двум вводам

Рисунок Б.2.5 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до пионерной базы при условии работы по двум вводам

Рисунок Б.2.6 – Пьезометрический график от НВ ГРЭС до ЦТП3 при условии работы по двум вводам

Рисунок Б.2.7 – Пьезометрический график от НГРЭС до пивзавода при условии работы по двум вводам.

- Приложение В

Расчет надежности

Введение

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители:

- коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятность того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Так как в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей, для выполнения расчетов надежности нормативное значение коэффициента готовности КГ также принимается равным 0,97.

- вероятностью безотказной работы Pj, определяемой для каждого узла-потребителя и представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже минимально-допустимого значения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы всей системы теплоснабжения в целом, должно быть не ниже Рсцт = 0,86. При этом вклад вероятностью безотказной работы тепловой сети Pj в этот показатель составляет 0,9.

Вероятностью безотказной работы тепловой сети Pj рассчитывается с учетом нормы подачи тепла в аварийных ситуациях представленной в таблице В.1.

Таблица В.1

Норма подачи тепла в аварийных ситуациях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tО°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

На основе расчета показателей Kj и Pj определяются ненадежные участки тепловой сети и зоны, требующие резервирования.

Для достижения нормативных показателей безотказности работы тепловых сетей Схемой предусматриваются следующие мероприятия:

- установление предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- размещение резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- замена на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также переходом при необходимости на надземную или тоннельную прокладку;

- первоочередной ремонт и замена теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, например:

- жилые и общественные здания - до 12°С;

- промышленные здания - до 8°С.

Расчет показателей надежности осуществляется в соответствии с действующей нормативной документацией с использованием электронной модели схемы теплоснабжения г.п. Излучинск.

Исходные данные для расчета

Исходные данные, принимаемые для расчета, приведены в таблице В.2.

Таблица В.2

Исходные данные, принимаемые для расчета

| №№ п/п | Название показателя | Обозначения | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха |  | °C | -43 |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри жилых зданий |  | °C | 20 |
| 3 | Минимальная температура воздуха внутри отапливаемых зданий I категории |  | °C | 20 |
|  | II категории (общественные и жилые) | -//- | -//- | 12 |
|  | II категории (промышленные) | -//- | -//- | 8 |
| 4 | Температура наружного воз духа на начало отопительного периода |  | °C | 8 |
| 5 | Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | tнср | °C | -9,9 |
| 6 | Коэффициент аккумуляции здания Жилые, общественные Промышленные | β |  | 60 40 |
| 7 | Длительность отопительного периода | от | ч | 6168 |
| 8 | Длительность стояния наружной температуры воздуха, свыше расчетной |  | ч | 30 |
| 9 | Параметры распределения Вейбулла-Гнеденко при сроке эксплуатации трубопровода (т) |  | т от 0 до 3 лет | 0,8 |
|  |  |  | т от 3 до 17 лет | 1 |
|  |  |  | т больше 17 лет | 0.5*exp(τ/20) |
| 10 | Параметры восстановления (ремонтов) | А | в канале и без канала | 10 |
|  |  | А | наружная | 6 |
|  |  | В | в канале и без канала | 0,5 |
|  |  | В | наружная | 0,9 |
|  |  | С | в канале и без канала | 1,5 |
|  |  | С | наружная | 0,15 |
| 11 | Среднее расстояние между секционирующими задвижками |  | км | 1 |

Повторяемость температур наружного воздуха за отопительный период для г.п. Излучинск приведена в таблице В.3.

Таблица В.3

Повторяемость температур за отопительный период

| Температура наружного воздуха | Число часов стояния наружных температур за отопительный период, ч |
| --- | --- |
| -43 и ниже | 36 |
| -40 и ниже | 69 |
| -35 и ниже | 236 |
| -30 и ниже | 526 |
| -25 и ниже | 930 |
| -20 и ниже | 1442 |
| -15 и ниже | 2059 |
| -10 и ниже | 2778 |
| -5 и ниже | 3595 |
| 0 и ниже | 4509 |
| 5 и ниже | 5518 |
| 8 и ниже | 6168 |

Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и типа прокладки, а также относительные доли для вычисления потока отказов приведены в таблице В.4.

Таблица В.4

Время восстановления трубопроводов в зависимости от диаметра и типа прокладки и относительные доли для вычисления потока отказов

| Диаметр условный, мм | Канальная, бесканальная прокладка трубопроводов | Надземная |
| --- | --- | --- |
| 20 | 10,2 | 6,1 |
| 50 | 10,5 | 6,2 |
| 65 | 10,8 | 6,2 |
| 80 | 11 | 6,3 |
| 100 | 11,3 | 6,4 |
| 125 | 11,6 | 6,5 |
| 150 | 12,1 | 6,6 |
| 200 | 12,9 | 6,9 |
| 250 | 13,8 | 7,2 |
| 300 | 14,7 | 7,5 |
| 350 | 15,7 | 7,8 |
| 400 | 16,7 | 8,1 |
| 450 | 17,7 | 8,4 |
| 500 | 18,7 | 8,7 |
| 600 | 20,8 | 9,4 |
| 700 | 23 | 10,1 |

Расчет надежности существующей системы теплоснабжения г.п. Излучинск

Источником теплоты является АО «Нижневартовская ГРЭС» (далее НВ ГРЭС) с котельными ОПК и КЖП. Котельная КЖП является резервной котельной для теплоснабжения жилого поселка и расположена в непосредственной близости от него.

Схема тепловой сети, приведенная на рисунке В.1, включает в себя 7 ЦТП.

Тепловая энергия от котельной подается потребителям по двухтрубным водяным тепловым сетям, проложенным преимущественно бесканальным способом по температурному графику 150/70ºС.

На ЦТП производится подогрев воды на нужды горячего водоснабжения. Понижение температурного графика производится элеватором непосредственно в абонентских вводах потребителей.

От магистральной тепловой сети от НВ ГРЭС имеется 2 ввода в жилой поселок:

- первый ввод 1 Ду 400 мм по ул. Энергетиков от УТ-9 до УТ-9-1;

- второй ввод 2 Ду 400 мм по ул. Таежная от УТ-3 до УТ9-8.

Вышеуказанные вводы закольцованы в границах улиц Энергетиков, Таежная диаметрами 2Ду 400 мм - 2Ду 350 мм.

Кроме того, имеются внутриквартальные «закольцовки» между зонами ЦТП.

Диаметр головного участка от НВ ГРЭС 2Ду 1000 мм (от т.А2 Ду 800 мм). Наиболее удаленным потребителем является «КОС» (около 10 км).

Рисунок В.1 – Схема тепловых сетей пгт. Излучинск

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы, выбираются только те отказы, которые носят случайный характер, при этом исключены отказы элементов после проведения испытаний, а также отказы на сетях горячего водоснабжения.

После выборки данных устанавливаются зависимости для разных категорий трубопроводов, которые приведены в таблице В.5.

Таблица В.5

Средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов для категорий трубопроводов

| Категория тепловых сетей | Диаметр трубопроводов, мм | Средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов, 1/км*час |
| --- | --- | --- |
| Для квартальных сетей старше 10 лет, проложенным бесканальным способом с применением мин. ватной изоляции | Ду 50÷250 мм | 1,7÷5*10-5 |
| Магистральные сети старше 10 лет, проложенные бесканальным способом с применением мин. ватной изоляции | Ду 200÷700 мм | 1*10-5 |
| Участки тепловой сети, с применением ППУ изоляции, не старше 10 лет | Ду 50÷500 мм | 5,7*10-6 |

Результаты расчетов вероятностных показателей надежности для магистральных трубопроводов, выполненный с использованием ГИС Zulu расчетный модуль «Zulu-Thermo», представлены в таблице В.6. и на рисунке В.2.

Результаты расчетов показали, что вероятность безотказной работы магистральных трубопроводов соответствует нормативной величине.

Расчет вероятностных показателей надежности потребителей рассчитан при условии подачи теплоносителя по одному вводу (существующая схема подачи тепла) приведены в таблице В.7 и на рисунке В.2.

Таблица В.6

Вероятностные показатели надежности для магистральных трубопроводов

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ9-3 | УТ9-4 | 100 | 0,365 | 1,00E-05 | 18 | 20,9 | 2,29E-05 | 2,30E-06 | 4,77E-05 |
| УТ9-4а | УТ9-8 | 296 | 0,4 | 1,00E-05 | 18 | 16,66 | 2,29E-05 | 6,80E-06 | 0,0001126 |
| УТ9-2 | УТ9-3 | 240 | 0,4 | 1,00E-05 | 18 | 16,66 | 2,29E-05 | 5,50E-06 | 9,13E-05 |
| УТ9-1 | УТ9-1А | 75 | 0,4 | 1,00E-05 | 18 | 16,66 | 2,29E-05 | 1,70E-06 | 2,85E-05 |
| УТ9-1А | УТ9-2 | 156 | 0,4 | 1,00E-05 | 18 | 16,66 | 2,29E-05 | 3,60E-06 | 5,93E-05 |
| УТ9-5 | УТ9-6 | 325 | 0,25 | 1,00E-05 | 10 | 13,79 | 2,00E-05 | 6,50E-06 | 8,94E-05 |
| УТ9-6 | ЦТП2 | 192,42 | 0,25 | 1,00E-05 | 10 | 13,79 | 2,00E-05 | 3,80E-06 | 5,29E-05 |
| УТ9-4 | УТ9-5 | 58 | 0,3 | 1,00E-05 | 10 | 14,72 | 2,00E-05 | 1,20E-06 | 1,70E-05 |
| УТ-7 | ЦТП48 | 115 | 0,25 | 1,00E-05 | 10 | 13,79 | 2,00E-05 | 2,30E-06 | 3,16E-05 |
| УТ9-5А |  | 48 | 0,1 | 1,00E-05 | 10 | 6,7 | 2,00E-05 | 1,00E-06 | 6,40E-06 |
| УТ9-1 | ЦТП3 | 168 | 0,2 | 1,00E-05 | 10 | 12,9 | 2,00E-05 | 3,40E-06 | 4,32E-05 |
|  | УТ9-5Б | 139 | 0,08 | 1,00E-05 | 10 | 5,8 | 2,00E-05 | 2,80E-06 | 1,61E-05 |
| УТ9-2 | ЦТП1 | 144 | 0,25 | 1,00E-05 | 10 | 13,79 | 2,00E-05 | 2,90E-06 | 3,96E-05 |
| УТ9 | УТ9-1 | 81 | 0,4 | 1,00E-05 | 18 | 16,66 | 1,30E-05 | 1,10E-06 | 1,78E-05 |
| УТ9 | УТ9-1 | 1 | 0,4 | 1,00E-05 | 18 | 16,66 | 1,30E-05 | 1,10E-06 | 1,78E-05 |
| УТ9-5 | УТ9-5А | 450 | 0,2 | 5,70E-06 | 4 | 12,9 | 1,14E-05 | 5,10E-06 | 6,60E-05 |

Таблица В.7

Расчет вероятностных показателей надежности потребителей НВ ГРЭС

| Наименование потребителя | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/час | Путь, пройденный от источника, м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы потребителей | Коэффициент готовности потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП 2 | 12,2 | 8099 | 60 | 12 | 0,88 | 0,99 |
| ЦТП 3 | 1,1 | 7120 | 60 | 12 | 0,86 | 0,99 |
| ЦТП 48 | 2,9 | 7795 | 60 | 12 | 0,90 | 0,99 |
| ЦТП 47 | 5,7 | 7355 | 60 | 12 | 0,92 | 0,99 |
| ЦТП 1 | 6,6 | 7327 | 60 | 12 | 0,87 | 0,99 |
| ЦТП 13 | 5,5 | 7179 | 60 | 12 | 0,87 | 0,99 |

Рисунок В.2 – Зоны теплоснабжения с надежностью ниже нормативной

Результаты расчетов показали, что при существующей схеме теплоснабжения пгт. Излучинск вероятность безотказной работы потребителей, подключенных к ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 13 ниже нормативной величины(0,9).

Для обеспечения надежности теплоснабжения всех потребителей поселка городского типа Схемой рекомендуется подача теплоносителя одновременно по двум вводам.

Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей при подаче тепла в поселение по двум вводным магистралям приведены в таблице В.8.

Таблица В.8

Расчет вероятностных показателей надежности потребителей НВ ГРЭС

| Наименование потребителя | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/час | Путь, пройденный от источника, м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы потребителей | Коэффициент готовности потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП 2 | 12,2 | 8099 | 60 | 12 | 0,97 | 0,99 |
| ЦТП 3 | 1,1 | 7120 | 60 | 12 | 0,99 | 0,99 |
| ЦТП 48 | 2,9 | 7795 | 60 | 12 | 0,97 | 0,99 |
| ЦТП 47 | 5,7 | 7355 | 60 | 12 | 0,99 | 0,99 |
| ЦТП 1 | 6,6 | 7327 | 60 | 12 | 0,99 | 0,99 |
| ЦТП 13 | 5,5 | 7179 | 60 | 12 | 0,99 | 0,99 |

- Анализ перспективной надежности

Перспективные потребители, в основном, размещаются в пгт. Излучинск, в зоне существующего теплоснабжения.

Ликвидация котельной КЖП может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии к потребителям п.г.т Излучинск при возникновении аварийных ситуаций на магистральном трубопроводе от НВГРЭС, и наличия технических ограничений в период проведения модернизации энергоблоков 800МВт.

В рамках программы модернизации энергетики Российской Федерации, выполнена модернизация энергоблока № 1 в период с 2024-2025 г., модернизация второго энергоблока запланирована на 2026-2027 г. Энергоблок №2 имеющий в своём составе теплогенерирующее оборудование (бойлерную установку), будет находиться на модернизации сроком до 12 месяцев.

В случае отключения в период проведения КОМОД (аварийное отключение, либо ремонт) единственного работающего энергоблока 800МВт, и отсутствии КЖП (резервного источника), единственный оставшийся источник теплоснабжения – Отопительно-пусковая котельная (ОПК), будет работать без какого-либо резервирования по своему оборудованию, что может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии потребителям пгт. Излучинск. Таким образом, в зону риска попадают основные потребители тепловой энергии: социальные и жилые объекты.

На основании проведенных расчетов (книга 2), Схемой к реализации рекомендуются следующие варианты резервирования подачи тепла в п.г.т. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС    до п.г.т Излучинск 2 Ду x 500 мм протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной КЖП до ввода в эксплуатацию резервного трубопровода.

В период 2023-2026 годов (ориентировочно), в рамках программы модернизации энергетики Российской Федерации, поочередно первый и второй энергоблоки НВГРЭС мощностью 800МВт, попавшие в эту программу (Конкурентный отбор мощности модернизации КОММод)), и имеющие в своём составе теплогенерирующее оборудование (бойлерные установки), будут находиться на модернизации сроком до 12 месяцев.

Ликвидация КЖП в период реализации проектов КОММод может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии потребителям п.г.т Излучинск в случае отключения (аварийное отключение, либо ремонт) единственного работающего энергоблока 800МВт, так как в этом случае единственный оставшийся источник теплоснабжения – Отопительно-пусковая котельная (ОПК) будет работать без какого-либо резервирования по своему оборудованию.  Таким образом, в зону риска попадают основные потребители тепловой энергии: социальные и жилые объекты.

На основании проведенных расчетов (книга 2), Схемой к реализации рекомендуются следующие варианты резервирования подачи тепла в п.г.т. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС                                           до п.г.т Излучинск 2 Ду x 500 мм протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной КЖП до ввода в эксплуатацию резервного трубопровода.

Для повышения показателей надежности как существующих, так и перспективных потребителей, Схемой предлагается выполнить мероприятия, приведенные в таблице В.9 и на рисунке В.3.

Таблица В.9

Перечень мероприятий по повышению надежности

| № пп | Мероприятие | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год планируемой реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых магистральных трубопроводов от НВГРЭС до п.г.т. Излучинск | 500 | 3 | 2023-2026 |

Расчет перспективных показателей надежности потребителей при условии выполнения мероприятий, приведенных в таблице В.9, представлены в таблице В.10. и на рисунке В.4.

Рисунок B.3 – Участки тепловых сетей, реконструкция и строительство которых намечается для повышения надежности

Таблица В.10

Расчет перспективных показателей надежности потребителей зоны теплоснабжения Нижневартовской ГРЭС (сравнение с существующим положением)

| Наименование узла | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/час | Путь, пройденный от источника, м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Существующее показатели надежности |  | Перспективные показатели надежности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| ЦТП2 | 12,2 | 8099 | 60 | 12 | 0,88 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
| ЦТП3 | 1,1 | 7120 | 60 | 12 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ЦТП48 | 2,9 | 7795 | 60 | 12 | 0,9 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
| ЦТП47 | 5,7 | 7355 | 60 | 12 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ЦТП1 | 6,6 | 7327 | 60 | 12 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ЦТП13 | 5,5 | 7179 | 60 | 12 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

Рисунок В.4 – Вероятность безотказной работы перспективных потребителей

Как видно из приведенных расчетов (таблица В.10 и рисунок В.4), все потребители зоны теплоснабжения Нижневартовской ГРЭС имеют вероятность безотказной работы в пределах нормативной величины. Высокая надежность системы теплоснабжения пгт. Излучинск обеспечивается наличием резервной котельной КЖП в непосредственной близости от жилого района. При условии вывода из эксплуатации КЖП требуется строительство нового трубопровода 2Ду500 мм от НВГРЭС до жилого района протяженностью 3 км. (Нельзя ссылаться на проект 2006г, при том, что  в 2014 году при разработке и утверждении Схемы теплоснабжения утвержден другой вариант резервирования и сохранения надежности).

- Приложение Г

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии каждым общественным зданием с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода

Таблица Г.1

| Наименование планировочных районов | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде по расчетным этапам, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026-2042 годы |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | всего |
| г.п. Излучинск | 1,439 | 0,164 | 1,603 |
| из них |  |  |  |
| пгт. Излучинск | 1,347 | 0,134 | 1,481 |
| 1:01:01 | 0,073 | 0,003 | 0,076 |
| Рынок с мини-цехом по переработки мяса | 0,073 | 0,003 | 0,076 |
| 1:02:01 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| Магазин смешанных товаров | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 1:04:01 | 0,107 | 0,002 | 0,108 |
| Детский сад | 0,085 | 0,001 | 0,086 |
| Детский сад, ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 |
| Магазин смешанных товаров | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| Магазин смешанных товаров | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| 1:04:02 | 0,109 | 0,016 | 0,125 |
| Досуговый центр | 0,109 | 0,016 | 0,125 |
| 1:05:01 | 0,342 | 0,055 | 0,397 |
| Школа | 0,218 | 0,001 | 0,219 |
| Комплекс "Центральная районная библиотека" | 0,124 | 0,054 | 0,178 |
| 1:05:02 | 0,343 | 0,050 | 0,393 |
| Баня | 0,064 | 0,024 | 0,088 |
| Гостиница | 0,087 | 0,005 | 0,092 |
| Комбинат бытового обслуживания | 0,021 | 0,000 | 0,021 |
| Магазин смешанных товаров | 0,029 | 0,001 | 0,030 |
| Магазин смешанных товаров | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| Магазин смешанных товаров | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| Мечеть соборная | - | - | 0 |
| Многофункциональный спортивный комплекс (крытый ка- | 0,135 | 0,019 | 0,154 |
| ток-корт) |  |  |  |
| 1:07:01 | 0,279 | 0,003 | 0,283 |
| Детский сад | 0,152 | 0,002 | 0,154 |
| Детский сад | 0,127 | 0,001 | 0,128 |
| 1:11:04 | 0 | 0 | 0 |
| корпус МНОУ Детский дом-школа "Надежда" | 0 | 0 | 0 |
| 1:12:01 | 0,087 | 0,005 | 0,092 |
| База отдыха | 0,087 | 0,005 | 0,092 |
| 1:15:01 | 0 | 0 | 0 |
| Специальный дом для одиноких престарелых | 0 | 0 | 0 |
| 1:17:01 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Лыжная база (комплекс лыжного спорта) | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Жилой корпус окружного психоневрологического интерната | 0 | 0 | 0 |
| с. Большетархово | 0,093 | 0,030 | 0,123 |
| 2:01:03 | 0,042 | 0,000 | 0,043 |
| Детский сад | 0,042 | 0,000 | 0,043 |
| 2:02:07 | 0,011 | 0,024 | 0,035 |
| Ветлечебница (Приемный пункт прачечной и химчистки) | 0,011 | 0,024 | 0,035 |
| 2:02:11 | 0,039 | 0,006 | 0,045 |
| Спортивный зал | 0,039 | 0,006 | 0,045 |
| 2:04:01 | 0 | 0 | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 0 | 0 | 0 |

- Приложение Д

ПЛАН по предупреждению и ликвидации аварий в тепловых сетях

1. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

ЦТиИК - цех тепловых и инженерных коммуникаций,

МКП «ИЖКХ» - Муниципальное Казенное Предприятие «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство»,

ХЦ - химцех,

ГТО - группа по транспортному обслуживанию,

НСЭС - начальник смены электростанции,

НС КТЦ - начальник смены котло-турбинного цеха,

НСЭ – начальник смены электрического цеха,

НС ЦТиИК - начальник смены цеха тепловых и инженерных коммуникаций,

АВБ - аварийно-восстановительная бригада,

ГК - главный корпус блоков №1,2.

ГК 3.1.- главный корпус блока 3.1.

ОПК - отопительно-пусковая котельная,

КЖП - котельная жилого поселка,

БУ - бойлерная установка,

БПСВ - блок подогревателей сетевой воды,

СН - сетевой насос,

СНБ - сетевой насос бойлерной установки,

НР - насос рециркуляции,

НП - насос подпиточный,

ВК - водогрейный котел,

ПК - паровой котел,

ДВ - дутьевой вентилятор,

КСН - коллектор собственных нужд,

УТ - 1,2,3,6,11 - павильон секционирующих задвижек.

УТ- 7,8,9 - подземные тепловые камеры,

ЦТП - центральный тепловой пункт,

ХОВ - химочищенная вода,

БГК - бак грязного конденсата,

НГК - насос грязного конденсата,

ТГК - теплообменник грязного конденсата,

БВС - блок вспомогательных сооружений,

ГДКС – газодожимная компрессорная станция,

ГРС - газораспределительная станция,

ВОС - водоочистные сооружения,

КОС - канализационные очистные сооружения,

ГКНС - главная канализационная насосная станция,

КНС - канализационная насосная станция,

БЗ – база заказчика,

ПСК - предохранительный сбросной клапан (УТ-1),

ПСВ - подогреватель сетевой воды.

УТС - участок тепловых сетей.

2.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1. Настоящий план является руководящим документом для НСЭС, НCЭ, НC КТЦ, НС ЦТиИК, старшего машиниста КТЦ, старшего машиниста ОПК, машинист КЖП, старшего матера ЦТиИК, диспетчер МКП «ИЖКХ», начальник УТС МКП «ИЖКХ» при ликвидации аварийных ситуаций в тепловых сетях.

2.2. План разработан на основании:

2.2.1. Типовой инструкции по эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей). РД 153- 34.0-20.507-98 ОРГРЭС, М.,1999 г.

2.2.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 2003г.

2.2.3. Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Москва, 2001г.

2.2.4. Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем. РД 34.20.801-2000. ОРГРЭС, М.,2000г.

2.3. Авария:

2.3.1. Повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если                               в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более.

2.4. Для ликвидации аварий и повреждений в тепловых сетях                                          и теплосилового оборудованияв ЦТиИК, МКП «ИЖКХ», из числа ремонтного, автотранспортного персонала создаются аварийно-восстановительные бригады (АВБ). ООО «Юкар-Транс», по заявке группы по транспортному обслуживанию (ГТО) НВ ГРЭС предоставляет необходимый автотранспорт для ликвидации аварий. В оперативном отношении АВБ подчиняются НС ЦТиИК, а в административном - начальникам соответствующих цехов.

2.5. АВБ возглавляет старший мастер соответствующего цеха,                               а в особых случаях - начальник цеха. В состав АВБ ЦТиИК, МКП «ИЖКХ», включаются слесаря, газо-электросварщики, машинисты передвижных компрессорных установок, сварочных постов. Списки АВБ ЦТиИК, МКП «ИЖКХ», утверждаются главными инженерами предприятий.

2.6. Общее руководство по ликвидации аварийных ситуаций в тепловых сетях Нижневартовской ГРЭС возлагается на НСЭС.

2.7. Руководство по ликвидации аварийных ситуаций в тепловых сетях АО «ИМКХ» возлагается на диспетчера АО «ИМКХ».

2.8. При аварии в тепловых сетях ГК, ОПК ответственным лицом                               за ликвидацию аварий возлагается на НС КТЦ. При ликвидации аварий                            НС КТЦ действует в соответствии с «Инструкция по ликвидации аварии                                    в тепловых сетях КТЦ”, а оперативные переключения проводит согласно «Типовых программ сложных переключений оборудования теплосети КТЦ». Все действия по ликвидации аварии НС КТЦ согласовывает с НСЭС.

2.9. При аварии в тепловых сетях МКП «ИЖКХ», руководство                                    по ликвидации аварии возлагается на диспетчера МКП «ИЖКХ», диспетчер МКП «ИЖКХ», руководствуется местной «инструкцией по ликвидации аварий в тепловых сетях энергоцеха». Все действия диспетчера МКП «ИЖКХ», согласовывает с НСЭС НВ ГРЭС.

2.10. При аварии в магистральных тепловых сетях, тепловых сетях промплощадки, внутриплощадочных сетях НВ ГРЭС, базе заказчика руководство по ликвидации аварии возлагается на НС ЦТиИК.

2.11. Основными задачами оперативно-диспетчерского персонала при ликвидации аварии в тепловых сетях являются:

- предотвращение развития аварии,

- исключение травмирования персонала,

-исключение повреждения теплосилового оборудования, не затронутого аварией,

- быстрое восстановление теплоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии,

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу, восстановление.

2.12. Оперативный персонал независимо от присутствия лиц административно – технического персонала несет личную ответственность за ликвидацию аварии, принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального режима. В случае необходимости главный инженер, заместители главного инженера по эксплуатации, МКП «ИЖКХ», начальники цехов, в ведении которого находится поврежденный участок, имеет право взять руководство по ликвидации аварии на себя, о чем в оперативном журнале НСЭС (диспетчер МКП «ИЖКХ», НС КТЦ, НС ЦТиИК, машинист КЖП) должна быть сделана соответствующая запись.

2.13. За исходное, до аварийное, состояние работы теплосилового оборудования и тепловых сетей принят базовый режим:

2.13.1. Теплоснабжение потребителей тепла через магистральную тепловую сеть ГК - КЖП,

2.13.2. На магистральную тепловую сеть работают в ГК (БУ) бойлерные установки энергоблоков № 1, 2, один СН СЭ 2500/60, и один СНЛ СЭ 1250/70.

2.13.3. Подпитка теплосети осуществляется подпиточными насосами ОПК (10-31т/ч соответственно).

3.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

3.1. Теплоснабжение объектов промплощадки, пионерной, общестроительной базы, поселков Излучинск, Савкино, ВОС и КОС осуществляется от трех источников тепла - Главного корпуса, ОПК и КЖП.

3.2. Все три источника тепла связаны между собой магистральной тепловой сетью Главный корпус - КЖП диаметром 1000 ÷ 500 мм.

3.3. В Главном корпусе источником тепловой энергии являются бойлерные установки блоков №1,2 номинальной теплопроизводительностью 280 Гкал/ч.  (поданным проведенных испытаний 229,4 Гкал/ч.). Подача сетевой воды на системы отопления ГК, на внутристанционные объекты и магистральную теплосеть осуществляется сетевыми насосами (СН) типа СЭ - 2500/60 в количестве 3 штук и сетевыми насосами летними (СНЛ) типа СЭ-1250/70 в количестве 3 шт.

3.4. На ОПК для выработки тепла служат 2 водогрейных котла КВГМ - 100 производительностью по 100 Гкал/ч. Кроме того подогрев воды осуществляется в подогревателе сетевой воды ПСВ-315 производительностью 53,6 Гкал/ч. Пар на ПСВ-315 подается через РОУ 40/13 от паровых котлов ГМ-50, или по ГОСН с ГК.

Для подачи сетевой воды на магистральный теплопровод служат сетевые насосы СЭ-800/100 в количестве 4 штук.

3.5. На КЖП для выработки тепла служат 2 водогрейных котла КВГМ-50 тепловой производительностью по 50 Гкал/ч. и 3 паровых котла ДЕ 25/14

тепловой производительностью по 14,1 Гкал/ч. паром которых подогрев воды осуществляется в блочных подогревателях сетевой воды (БПСВ) в количестве 4 штук и суммарной производительностью 27,8 Гкал/ч. (поданным проведенных испытаний 16,2 Гкал/ч.). Для отпуска выработанной тепловой энергии в магистральную сеть, на Пионерную базу, ВОС и КОС служат 3 сетевых насоса типа Д - 1250/125 и 2 сетевых насоса бойлерных установок типа ЦН-400/105.

3.6. Для секционирования магистральной сети предусмотрены на расстоянии 1,5-2 км. надземные секционирующие задвижки (УТ - 1,2,3,6,11) и подземные тепловые камеры (УТ- 9), где кроме секционных задвижек, предусмотрены их байпасы Ду 80, дренажи, перемычки между прямой и обратной сетевыми трубопроводами Ду 250, 100 и 80 мм.

3.7. Емкость сетевых трубопроводов в ГК - 650 м3, магистральных трубопроводов от т.А до КЖП - 8143м3, на участке ГК-т.А - 2082м3, т.А-УТ-1 - 1317м3, УТ-1 - УТ-2 - 878м3, УТ-2 - УТ-3 - 2421м3, УТ-3 - УТ-6 - 1013м3 и УТ-6 - КЖП - 432м3.

3.8. Прокладка магистральных трубопроводов выполнена на эстакадах (ГК-ОПК) надземной, (ОПК -КЖП) надземной и частично подземной.

3.9. На эстакаде, соединяющий главный корпус с ОПК выполнена 3х трубная прокладка сетевых трубопроводов- 2 подающих Ду 1000 и 800 мм и один обратный – Ду 1000 мм. Подающий трубопровод Ду 800 в настоящее время служит для подачи сетевой воды от сетевых насосов ГК на напорный коллектор ОПК.

3.10. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов воспринимается

П-образными и линзовыми компенсаторами и углами поворотов трассы.

3.11. Регулирование отпуска тепла от котельных и ГК - качественное                           по отопительному графику. Расчетные параметры сетевой воды - 150/70ОС.

3.12. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме – посредством водо-водяных подогревателей, установленных на ЦТП - 1, 2, 3, 13, 47,48, поселка Излучинск и непосредственно в тепловых пунктах зданий и сооружений.

3.13. Компенсация утечек теплоносителя осуществляется химочищенной водой от ОПК (ХВО ОВК и ОПК) и КЖП посредством подпиточных насосов. Максимальная пропускная способность подпиточных трубопроводов - 450-500 м3/ч, в т.ч. на ОПК - 350 - 400 м3/ч, КЖП - 90 м3/ч.

3.14. При аварийных ситуациях и невозможности компенсации утечек подпиточной водой предусмотрена подпитка сетевых трубопроводов ХОВ из БГК ГК в количестве 300 м3/ч, и “сырой” водой из ГК и КЖП в количестве 600 м3/ч, в т.ч. из ГК- 400 м3/ч, и КЖП-200 м3/ч.

3.15. От магистральной тепловой сети ГК-КЖП выполнены ответвления с установкой отключающих задвижек (по ходу от ГК):

на ОВК,

на маслоаппаратную - общестанционную компрессорную включая (ГРП-1,2, СОГ, ГРП ОПК, КНС-1 ОПК, ОСКС, ГДКС, маслоаппаратную),

на блок №3.1., склад масла в мелкой таре, ГК, аванпост, камера переключений у БНС

на АЗКС – ЦНБ включая (НС-III подъёма),

на здание мазутного хозяйства,

от УТ-1 на общестроительную базу, включая БУ «ОПНИ», ЗАО МТЭК «Высо-Тюмень», ООО «Гидроэнегргомонтаж», ЗАО «Градострой», ООО «Юкар -Транс» (АБК, стояночный бокс, автомойка), ПЧ (административный корпус, термодымокамера, склад пенотушения),

от УТ-1А OOО «КВАРЦ Групп» (блок складов и стоянка машин, здание мастерских, АБК),

от УТ-1Б на ООО «Юкар - Транс» (ремонтный бокс),

от УТ-2 на ГРС-1,

от УТ-2А на Автомобилист севера, КФХ «Мардер»,

от УТ-3 на п.Излучинск (второй ввод) и ООО «НТЦ ЮНИТАЛ»,

от УТ-4 на ИП Клаузер Л.Э,

от УТ-5 на ГПК «Энергетик-2»,

от УТ-6 на ГСПК «Энергетик», дом пожарных(Пионерная2), ГКНС,

от УТ-9 на п.Излучинск (первый ввод),

от УТ-11 на гаражные боксы ООО «Юкар - Транс», здание временной котельной КЖП, объекты МКП «ИЖКХ», ВОСы, КОСы в том числе посёлок «Савкино», ГСК «Луч», ГСК «Сигнал», ГСК «Гарус», ГСК «Лесной» и др.,

от УТ-12 на здание временной котельной,

от УТ-13 (отключен) подключены по кольцевой схеме от УТ-11 на Пионернуюя базу, ГИБД, ПОМ, объекты ОАО «ИМКХ», ПЧ-3, НВ лесхоз, ГСК «Водник», ГСК «Чайка» и др.

4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛА И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

4.1. К аварийным ситуациям в тепловых сетях и источниках тепла относятся:

- повреждения магистральных, разводящих, внутриплощадочных, внутриквартальных тепловых сетей из-за разрыва сварных стыков, пробивания прокладок фланцевых соединений, свищей, замораживания трубопроводов,

- останов сетевых насосов на ОПК, КЖП, ГК из-за обесточивания шин 6 - 0,4 кВ или потери собственных нужд,

- прекращение подачи газа на НВ ГРЭС.

4.2. Основными причинами разрыва сварных стыков являются:

- некачественная сварка, просадка опор в результате осадки грунта, плохая компенсация вследствие защемления трубопровода, резкие изменения давления и температуры сетевой воды,

- причинами пробивания прокладок фланцевых соединений являются: перекосы труб при монтаже, перекосы фланцев вследствие неправильной приварки, неравномерность затяжки болтов, неровности на зеркале фланцев, недоброкачественность прокладок, резкое повышение давления, резкие

изменения температуры сетевой воды,

- причиной возникновения свищей является внутренняя и наружная коррозия трубопроводов,

- причиной замораживания трубопроводов являются отсутствие циркуляции сетевой воды на тупиковых участках, плохая изоляция трубопроводов при отрицательных температурах наружного воздуха.

4.3. Признаками повреждения тепловых сетей являются:

- резкое увеличение подпитки теплосети,

- снижение давления в трубопроводах прямой и обратной сетевой воды.

5. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТЫСКАНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

5.1. При резком и многократном (в 3-4 раза и более) увеличении подпитки теплосети и снижении давления сетевой воды:

5.1.1. НС КТЦ отдает распоряжение подчиненному персоналу на обход                              и проверку всех сетевых трубопроводов внутри ГК, ГК блока №3.1.

5.1.2. НСЭС отдает распоряжение НС КТЦ на обход и проверку всех сетевых трубопроводов внутри ОПК, КЖП проверку дренажей водогрейных котлов КВГМ-100 и ПСВ-315, проверку плотности ПСВ -315, охладителя конденсата, внутренних систем отопления, водо-водяного подогревателя, основных и пиковых бойлеров блока, ПСВ, проверку дренажей ВК, БПСВ, плотности БПСВ, внутренних систем отопления КЖП.

5.1.3. НС КТЦ, СМКО ОПК до обнаружения места повреждения принимают меры по поддержанию гидравлического режима в тепловых сетях посредством загрузки работающих и включением дополнительных сетевых насосов на ОПК, а при исчерпании резерва - на подпитку теплосети ХОВ из БГК посредством НГК, и в крайнем случае, на подпитку «сырой» водой от ГК через линии аварийной подпитки (после согласования с НСЭС и с разрешения главного инженера).

5.1.4. НСЭС отдает распоряжение:

5.1.4.1. НС ЦТиИК на обход (осмотр ПСК в УТ-1), объезд всех сетевых трубопроводов подведомственных НВ ГРЭС, предоставив дежурный автобус.

5.1.4.2. Диспетчеру МКП «ИЖКХ» на обход, объезд сетевых трубопроводов подведомственных МКП «ИЖКХ».

5.1.4.3. НС ХЦ, НС КТЦ на включение дополнительного подпиточного насоса и загрузку на максимальную мощность ХВО на ОВК, и КЖП.

5.1.4.4. НС КТЦ при исчерпании резерва на подпитку «сырой» водой                            от КЖП через линию аварийной подпитки.

6. АВАРИЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ГК, ОПК, КЖП

6.1. Повреждение сетевого трубопровода в ГК или ОПК.

6.1.1. При резком повышении расхода сетевой воды и снижении давления в обратном сетевом трубопроводе НСЭС:

- организует максимальную подпитку теплосети из БПТС ОПК загрузкой работающего и включением в работу дополнительных подпиточных насосов. При недостаточной подпитке организует подпитку в ГК насосами НГК от БГК,

- дает распоряжение НС КТЦ на доведение параметров сетевой воды на выходе из ОПК (ГК) до номинальных значений, при необходимости организует включение в работу резервных сетевых насосов, источников тепла на ОПК (ГК),

- дает распоряжение НС ЦТиИК принять меры по отключению поврежденного участка ближайшими задвижками, организует циркуляцию сетевой воды в тупиковых участках трубопроводов теплосети, примыкающих к поврежденному трубопроводу, а при порыве трубопровода (подающего, обратного) внутри ГК или ОПК - на отключение ГК (ОПК),

- дает распоряжение: НС КТЦ на перевод всаса воздуха ДВ котлов ТГМП - 204ХЛ с улицы (при аварии в ГК),

- отключают от СО № 1 потребителей тепла (БНС, БВС, электролизную, ИК, ЦЩУ, ГВС),

- отключают от СО № 4 сторонних потребителей тепла ТМБ АБК,

- отключают от СО № 5 ИБК, спутники,

- организует дренирование систем отопления и вентиляции в ГК (ГК блока №3.1., БНС,) при понижении температуры воздуха в помещениях до +5 ОС. или снижение температуры обратной сетевой воды +40 ОС и ниже.

6.1.2. НС КТЦ дает распоряжение СМКО ОПК на перевод всаса воздуха всех ДВ работающих котлов ОПК с улицы, отключение и дренирование калориферов всех котлов ОПК (при аварии в ОПК).

- при понижении температуры воздуха в помещениях до +5 ОС. или снижение температуры обратной сетевой воды +40 ОС и ниже

- организует дренирование систем отопления и вентиляции в ОПК

6.1.3. НСЭС вызывает на рабочие места руководителей или ответственных лиц по обслуживанию тепловых сетей сторонних организаций, подключенных от (СО № 4) поврежденного участка теплосети для дренирования систем отопления зданий и сооружений.

6.1.4. После получения сообщения от НС КТЦ об аварии в тепловых сетях НСЭС даёт распоряжение:

- НС ЦТиИК на обход (осмотр ПСК в УТ-1), объезд сетевых трубопроводов подведомственных НВ ГРЭС, предоставив дежурный автобус,

- НС КТЦ на загрузку работающего сетевого насоса и включение дополнительного подпиточного насоса на КЖП,

- при невозможности компенсировать утечки подпиточными насосами ОПК, НГК ГК, КЖП при продолжающемся снижении давления обратной сетевой воды дает разрешение (после согласования с главным инженером, а при его отсутствии с заместителем главного инженера по эксплуатации) НС КТЦ, на подпитку «сырой» водой, с последующей отметкой в оперативном журнале с указанием количества поданной воды и источника водоснабжения,

- контролирует операции по отключению, ограждению и дренированию поврежденного участка,

- дает распоряжение НС ХЦ, НС КТЦ на максимальное увеличение производительности ХВО в ОВК, и КЖП,

- сообщает о произошедшей аварии главному инженеру или заместителю главного инженера,

- вызывает на место аварии АВБ ЦТиИК для чего направляет в поселок дежурный автобус с переговорным устройством,

- принимает меры по стабилизации параметров сетевой воды на выходе из ОПК (ГК) и КЖП (перепад давления сетевой воды должен быть равным 4,0±0,2 кгс/см2, температура - согласно температурного графика), при необходимости дает распоряжение НС КТЦ на включение в работу резервных сетевых насосов, на увеличение тепловой нагрузки БПСВ КЖП, ПСВ-315 ОПК (ББУ ГК), работающих водогрейных котлов, а при исчерпании мощности на растопку резервных ВК,

- при останове циркуляции сетевой воды в БВС, БЩУ, встроенном ИБК, АБК дает распоряжение НС ЦТиИК, руководителю АВБ ЦТиИК на ведение контроля за температурой воздуха в выше названных помещениях, а также в КНС - 1,2,4,6, теплой стоянке механизмов на ОРУ, электролизной; за температурой сетевой воды в трубопроводах на БВС (через дренажи).

-  при снижении температуры воздуха в помещениях до +5 ОС. или температуры сетевой воды до + 40 ОС.

- дает распоряжение на дренирование сетевой воды,

- ведет контроль за ходом аварийно - восстановительных работ,

- после ремонта поврежденного участка в ГК (ОПК) дает распоряжение НС КТЦ, НС ЦТиИК, на восстановление первоначальной (до аварийной) схемы работы сетевых трубопроводов и оборудования в ГК, ОПК, КЖП.

6.2. Повреждение сетевого трубопровода в КЖП

6.2.1. Оперативный персонал КЖП машинист котлов сообщает об аварийной ситуации НС КТЦ, и по его команде:

- организует максимальную подпитку теплосети из КЖП,

- дает распоряжение аппаратчику ХВО на максимальное увеличение производительности ХВО,

- принимает меры по отключению поврежденного участка ближайшими задвижками,

- при порыве сетевых трубопроводов БПСВ НС КТЦ дает распоряжение на разгрузку парового котла, закрытие пара на БПСВ, останов СНБ (если он находился в работе), закрытие входных и выходных задвижек Ду 300 (СВ-3,4), подающей задвижки на собственные нужды, задвижек на перемычках (ПСВ-1, ПСВ-2), дренирование сетевой воды,

- при порыве сетевых трубопроводов водогрейных котлов НС КТЦ дает распоряжение на включение в работу СНБ (если он находился в резерве), останов сетевого насоса Д-1250/125, закрытие входных и выходных задвижек Ду 600 (СВ -1,2), закрытие перемычек ПСВ-1, ПСВ-2, дренирование сетевой воды,

- контролирует операции по отключению, ограждению и дренированию поврежденного участка.

6.2.2. НСЭС после получения информации от НС КТЦ:

- дает распоряжение НС ЦТиИК прибыть место аварии АВБ ЦТиИК, для чего направляет в поселок дежурный автобус,

- дает распоряжение НС ХЦ, на увеличение производительности ХВО в ОВК, КЖП,

- сообщает о произошедшей аварии главному инженеру или заместителю главного инженера, принимает меры по принятию дополнительной тепловой нагрузки ОПК и ГК (при необходимости),

- дает распоряжение НС КТЦ на включение в работу резервных сетевых насосов, на увеличение тепловой нагрузки БУ №1,2 в ГК,

- дает распоряжение НС КТЦ на максимальную нагрузку ПСВ – 315 в ОПК, работающего водогрейного котла, а при исчерпании мощности на растопку- резервного ВК ОПК.

- дает распоряжение НС КТЦ восстановить нормальный режим работы тепловых сетей: перепад давления сетевой воды на выходе из ОПК (ГК) должен быть равным 3,5 ÷ 4,0 кгс/см2, температура - согласно температурного графика,

- ведет контроль за ходом аварийно-восстановительных работ,

- после ремонта поврежденного участка в КЖП дает распоряжение НС КТЦ, на восстановление первоначальной (до аварийной) схемы работы сетевых трубопроводов и оборудования в ГК, ОПК, КЖП.

7. АВАРИЯ В РАЗВОДЯЩИХ, ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ,

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

7.1. Повреждение разводящего или внутриплощадочного сетевого трубопровода ЦТиИК

7.1.1. Общее руководство по ликвидации аварии на тепловых сетях возлагается на НСЭС.

7.1.2. При получении сообщения от НС ЦТиИК о повреждении внутриплощадочных сетевых трубопроводов НСЭС:

- уточняет у сообщившего лица координаты места повреждения,

- дает распоряжение дежурному НС ЦТиИК на отключение поврежденного участка ближайшими задвижками, и по возможности, на дренирование; принятие мер к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, а при ограниченной видимости – красных фонарей для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом, а там где произошел или возможен размыв грунта на значительной площади - на дежурство до прибытия АВБ сообщает о произошедшей аварии главному инженеру или заместителю главного инженера.

- вызывает на место аварии АВБ ЦТиИК, сообщив руководителю АВБ ЦТиИК все имеющиеся сведения о характере повреждения, ориентировочном наборе материалов, машин и механизмов, необходимых для ликвидации аварии,

- сообщает о произошедшей аварии начальнику ЦТиИК.

- вызывает на рабочие места руководителей или ответственных лиц по обслуживанию тепловых сетей сторонних организаций, подключенных после поврежденного участка - для дренирования систем отопления зданий и сооружений по принадлежности.

7.1.3. АВБ ЦТиИК с автотранспортом ООО «Юкар - Транс», по прибытию на место аварии, поступает в распоряжение начальника ЦТиИК или лица его замещающего.

7.1.4. Ответственное лицо от ЦТиИК за ликвидацию аварии, отдает распоряжение руководителю АВБ на:

- дренирование (если не произведено) поврежденного участка,

- ведение контроля за температурой воздуха на отключенных после поврежденного участка объектах НВ ГРЭС,

- замер температуры сетевой воды из трубопроводов после поврежденного участка (через дренажи),

- открытие дренажей систем отопления при снижении температуры воздуха на объектах НВ ГРЭС до +10ОС. - для циркуляции воды через неповрежденный теплопровод и внутренние системы отопления:

отключить поврежденный трубопровод и открыть дренаж до отключающей арматуры по ходу среды зданий или объекта,

- закрытие запорной арматуры неповрежденного трубопровода, дренирование сетевых трубопроводов и внутренних систем отопления при снижении температуры воздуха внутри объектов НВ ГРЭС до +5ОС. или снижении температуры сетевой воды до +40ОС, с последующей продувкой сжатым воздухом от передвижных компрессоров.

7.1.5. Если работы по ликвидации аварии по своему объему не могут быть выполнены силами АВБ, ответственный руководитель за ликвидацию аварии от ЦТиИК, принимает меры по привлечению дополнительной рабочей силы.

7.1.6. После получения информации от руководителя АВБ ЦТиИК об устранении аварии НСЭС дает разрешение (после предупреждения НС КТЦ) на заполнение и включение в работу восстановленного участка, на заполнение внутренних систем отопления зданий сооружений (если они были опорожнены), и восстановление циркуляции сетевой воды.

7.1.7. НС КТЦ, СМКО ОПК, машинист котлов КЖП при заполнении восстановленного участка ведут контроль за давлением обратной сетевой воды на входе в котельные и ГК, которое должно быть в пределах 2,0÷4,0 кгс/см2.

7.2. Повреждение разводящего или внутриквартального сетевого  трубопровода МКП «ИЖКХ»

7.2.1. Руководство по ликвидации аварии возлагается на диспетчера МКП «ИЖКХ», который руководствуется местным «Планом по ликвидации аварий на тепловых сетях». В случае необходимости начальник цеха инженерных сетей или начальник участка по тепловым сетям могут принять руководство по ликвидации аварии на себя, о чем в оперативном журнале диспетчера МКП «ИЖКХ» должна быть сделана соответствующая запись.

7.2.2. При получении сигнала об аварии (повреждении) на разводящих или внутриквартальных сетевых трубопроводах от дежурного слесаря МКП «ИЖКХ»:

- уточняет у сообщившего лица координаты места повреждения,

- дает распоряжение дежурному слесарю МКП «ИЖКХ» на отключение поврежденного участка ближайшими задвижками и, по возможности, на дренирование; принятие мер к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, а при ограниченной видимости - красных фонарей - для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом, а где произошел или возможен размыв грунта на значительной площади - на дежурство до прибытия АВБ.

- сообщает об аварии НСЭС НВ ГРЭС,

- сообщает о повреждении внутриквартального сетевого трубопровода поселка Излучинск - главе администрации,

- немедленно вызывает на место аварии АВБ МКП «ИЖКХ», АВБ АТЦ (через диспетчера МКП «ИЖКХ»), сообщает руководителю АВБ МКП «ИЖКХ» все имеющиеся сведения о характере повреждения, ориентировочном наборе материалов, машин и механизмов, необходимых для ликвидации аварии,

- сообщает о произошедшей аварии гл. инженеру, гл. энергетику, начальнику участка тепловых сетей МКП «ИЖКХ»,

- вызывает на рабочие места начальника цеха инженерных сетей, начальника участка инженерных сетей, при повреждении внутриквартального сетевого трубопровода в поселке Излучинск.

- вызывает на рабочие места руководителей или ответственных лиц по обслуживанию тепловых сетей сторонних организаций, подключенных после поврежденного участка - для дренирования систем отопления зданий и сооружений по принадлежности.

7.2.3. АВБ МКП «ИЖКХ» по прибытию на место аварии, поступает в распоряжение лица ответственного за ликвидацию аварии,

7.2.4. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, отдает распоряжение руководителю АВБ на:

- дренирование (если не произведено) поврежденного участка,

- ведет контроль за температурой среды в не поврежденном участке с периодическим замером температуры, при снижении температуры воды до + 30 ОС дренирует трубопровод,

- ведение контроля за температурой воздуха на отключенных после поврежденного участка объектов совместно с обслуживающими организациями,

- замер температуры сетевой воды из трубопроводов после поврежденного участка: через дренажи надземных разводящих трубопроводов, или при аварии во внутриквартальных трубопроводах поселка Излучинска, гильзы под термометры, дренажи сетевых трубопроводов в ЦТП,

- открытие дренажей после систем отопления при снижении температуры воздуха до 10ОС. для циркуляции воды через неповрежденный теплопровод и внутренние системы отопления,

- ведет контроль за температурой среды в не поврежденном участке с периодическим замером температуры, при снижении температуры воды до + 30 ОС закрывает запорную арматуру неповрежденного трубопровода и дренирует,

- дренирование сетевых трубопроводов и внутренних систем отопления при снижении температуры воздуха внутри объектов до +5ОС. или снижении температуры сетевой воды до +40ОС., с последующей продувкой сжатым воздухом от передвижных компрессоров.

7.2.5. Если работы по ликвидации аварии по своему объему не могут быть выполнены силами АВБ АО «ИМКХ», лицо ответственное за ликвидацию аварии принимает меры по привлечению дополнительной рабочей силы.

7.2.6. НСЭС НВ ГРЭС после получения сообщения от диспетчера МКП «ИЖКХ»:

- сообщает об аварии главному инженеру или его заместителю,

- контролирует работы по локализации и ликвидации аварии, при необходимости, с разрешения главного инженера НВ ГРЭС, принимает меры по привлечению дополнительной рабочей силы из других цехов,

- контролирует параметры сетевой воды на выходе из котельных и ГК, при необходимости вносит соответствующие коррективы,

- после устранения аварии принимает меры по восстановлению первоначального (до аварийного) режима работы тепловых сетей и теплосилового оборудования.

7.2.7. После получения информации от руководителя АВБ МКП «ИЖКХ» об устранении аварии диспетчер МКП «ИЖКХ», дает разрешение (после согласования с НСЭС НВ ГРЭС) руководителю АВБ МКП «ИЖКХ» на заполнение и включение в работу восстановленного участка на заполнение внутренних систем отопления объектов жилсоцкультбыта (если они были опорожнены)  и  восстановление циркуляции  сетевой воды.

7.2.8. НС КТЦ, НС ЦТиИК, СМКО ОПК, машинист котлов КЖП при заполнении восстановленного участка ведут контроль за давлением обратной сетевой воды на входе в котельные и ГК, которое должно быть в пределах 2÷4 кгс/см2.

8. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Повреждение прямого магистрального сетевого трубопровода на участке ГК-УТ-1

8.1.1. Ответственным лицом по устранению аварии является НСЭС. В случае необходимости главный инженер или его заместители по эксплуатации и ремонту имеют право взять руководство по ликвидации аварии на себя, о чем в оперативном журнале НСЭС должна быть сделана соответствующая запись.

8.1.2. НСЭС, после получения информации от НС ЦТиИК о повреждении прямого магистрального трубопровода на участке ГК-УТ-1:

8.1.2.1. Уточняет у сообщившего лица координаты места повреждения,

8.1.2.2. Дает распоряжение НС ЦТиИК (после предупреждения НС КТЦ):

- на закрытие секционной задвижки и ее байпаса на трубопроводе прямой сетевой воды в УТ-1 (9UМ10S101),

- на приоткрытие перемычки Ду100 после секционных задвижек в УТ-1 (со стороны КЖП),

- на принятие мер к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, при ограниченной видимости - красных фонарей, а там, где возможен размыв грунта на значительной площади, на организацию дежурства до прибытия АВБ - для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом.

8.1.2.3. Дает распоряжение НС КТЦ на отключение поврежденного участка задвижками на выходе из ГК и ОПК, на перевод теплоснабжения ГК, ОПК, БЗ и БВС от БУ №1,2 ГК.

8.1.2.4. Дает распоряжение НС КТЦ на:

- поддержание номинальных параметров сетевой воды на выходе из КЖП, при снижении давления прямой сетевой воды на включение  в работу резервного сетевого насоса, при снижении температуры воды против графика - на загрузку ПК и водогрейного котла КВГМ-50.

8.1.2.5. При недостатке тепловой мощности на участке КЖП-УТ-1, НСЭС дает распоряжение диспетчеру АО «ИМКХ» на ограничение потребителей согласно «Графика ограничения тепловой нагрузки потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива на АО «Нижневартовская ГРЭС»

8.1.2.6. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызвать на место аварии АВБ ЦТПК во главе с начальником ЦТПК, для чего посылает в поселок Излучинск дежурный автобус с переговорным устройством.

8.1.2.7. Сообщает об аварии главному инженеру и его заместителям по эксплуатации и ремонту.

8.1.2.8. Вызывает на рабочие места начальников цехов, руководителей отделов согласно списка №2,

8.1.2.9. НС ЦТиИК вызывает на рабочие места руководителей или ответственных лиц по обслуживанию тепловых сетей сторонних организаций, подключенных от поврежденного участка теплосети для дренирования систем отопления зданий и сооружений:

- ОПНИ, ООО «Юкар-Транс» (АБК, стояночный бокс, автомойка), ПЧ (административный корпус, термодымокамера, склад пенотушения), «Высо-Тюмень», ООО «Гидромонтаж», ЗАО МТЭК «Высо-Тюмень», ООО «Гидроэнегргомонтаж», ЗАО «Градострой».

8.1.3. НС КТЦ, после получения информации от НСЭС (НС ЦТиИК) о повреждении прямого магистрального сетевого трубопровода на участке ГК-УТ-1 дает распоряжение оперативному персоналу КТЦ:

- на закрытие, после согласования с НСЭС, задвижки OUM10S101 и ее байпаса на выходе из ГК,

- на закрытие задвижек 30NDB10АА101, 30NDА10АА105 главного корпуса блока 3.1.

- на останов водогрейного котла ОПК (если он находился в работе),

- на разгрузку (отключение) парового котла ГМ-50 до минимального значения,

- на закрытие пара на ПСВ-315 и перевод пара от ГМ-50 на ОКСН блока или на сброс пара в атмосферу,

- на останов работающих СН и НР (если он находился в работе) в ОПК,

- на закрытие РДТС, задвижек СП- 18,19, 20 на выходе сетевой воды                         из ОПК,

- на открытие задвижек OUM90S101 в ГК и СП -40 в ОПК,

- на дренирование внутренних систем отопления ГРП-1,2 и СОГ-1, ГРП ОПК, ГДКС, МЗХ, ГК блока 3.1., аванпост.

8.1.4. После прибытия на место аварии начальник ЦТиИК:

- определяется с характером и точным местом повреждения, необходимым набором материалов, машин и механизмов,

- организует частичное опорожнение (дренирование) поврежденного участка, если авария произошла на эстакаде между ГК и ОПК, и полное опорожнение - если авария произошла на участке надземной прокладки (т.А-УТ1),

- ведет контроль за температурой среды в не поврежденном участке с периодическим замером температуры, при снижении температуры воды до + 30 ОС дренирует трубопровод,

- организует аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке,

- организует отключение потребителей тепла подключенных                                         от поврежденного участка задвижками от магистральной сети,

- организует совместно с руководителями цехов, отделов дренирование разводящих сетевых трубопроводов: ОВК, общестанционной компрессорной, включая маслоаппаратную, КНС-1 ОПК, мазутного хозяйства, АКС, ЦНБ и НС-III подъёма, ГРП-1,2 и СОГ-1, на отопление склада масла мелкой тары, ГДКС, ГК блока 3.1., аванпост.

- организует периодический замер температуры сетевой воды с отключенного участка, если трубопровод опорожнен частично, и дренирование если температура воды понизилась до + 40ОС.

8.1.6. Начальники цехов, отделов НВ ГРЭС по прибытию на рабочие места организуют совместно с ЦТиИК контроль за температурой воздуха в отключенных объектах по принадлежности, а при снижении температуры до +5 ОС, организуют дренирование внутренних систем отопления с последующей продувкой сжатым воздухом от передвижных компрессоров.

8.1.7. После получения от руководителя ремонта (начальника ЦТиИК) сообщения об окончании ремонта НСС дает распоряжение НС ЦТиИК на:

- приоткрытие перемычки Ду 250 (9UМ10S619, 9UМ10S618) до секционных задвижек на УТ-1 (со стороны ОПК),

- после заполнения участка - на закрытие воздушников, и после согласования с НС КТЦ, на открытие секционной задвижки в УТ-1.

8.1.8. НС КТЦ после получения информации от НСЭС об окончании восстановительных работ дает распоряжение оперативному персоналу КТЦ на:

- включение в работу подпиточных насосов в ОПК, НГК в ГК (при необходимости),

- после заполнения магистральных сетевых трубопроводов на участке ГК-УТ-1, на закрытие задвижек ОUM90S101 в ГК, СП-40 в ОПК, открытие РДТС, задвижек СП-18,19 и СП-20, включение в работу одного СН ОПК,

- открытие пара на ПСВ-315, загрузку парового котла ГМ-50,

8.1.9. После восстановления циркуляции в магистральных сетях НСЭС дает распоряжение: НС ЦТиИК на последовательное заполнение разводящих сетевых трубопроводов, внутренних систем отопления отключенных зданий, а при снижении перепада давления сетевой воды на выходе из ОПК ниже 3 кгс/см2 - на закрытие перемычки Ду 250 на УТ-1.

8.2. Повреждение обратного магистрального сетевого трубопровода на участке ГК-УТ-1

8.2.1. Ответственным лицом по устранению аварии является НСЭС. В случае необходимости главный инженер или его заместители по эксплуатации имеют право взять руководство по ликвидации аварии на себя, о чем в оперативном журнале НСЭС должна быть сделана соответствующая запись,

8.2.2. НСЭС, после получения информации от НС ЦТиИК о повреждении обратного магистрального трубопровода на участке ГК - УТ-1:

8.2.2.1. Уточняет у сообщившего лица координаты места повреждения,

8.2.2.2. Дает распоряжение НС КТЦ на перевод теплоснабжения ГК и ОПК на автономный режим с последующим отключением поврежденного участка задвижками на входе сетевой воды в ГК и ОПК.

8.2.2.3. Дает распоряжение НС ЦТиИК (после предупреждения НС КТЦ):

- на закрытие секционных задвижек (9UМ10S101, 9UМ10S102) и их байпасов (9UМ10S601, 9UМ10S602) на трубопроводах сетевой воды в УТ-1,

- на приоткрытие перемычки Ду 100 (9UМ10S607, 9UМ10S606) после секционных задвижек в УТ-1 (со стороны КЖП),

- на принятие мер к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, при ограниченной видимости - красных фонарей, а там, где возможен размыв грунта на значительной площади, на организацию дежурства до прибытия АВБ - для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом,

- на отключение потребителей НВ ГРЭС от повреждённого магистрального сетевого трубопровода от УТ-1 на общестроительную базу, на промплощадке ОВК, общестанционной компрессорной, включая маслоаппаратную, КНС-1 ОПК, мазутного хозяйства, включая АКС, ЦНБ и НС-III подъёма, ГРП-1,2 и СОГ-1, на отопление склада масла мелкой тары, ГДКС, ГК блока 3.1., аванпост (при необходимости дренировать).

8.2.2.4. Дает распоряжение НС КТЦ на:

- поддержание номинальных параметров сетевой воды на выходе из КЖП: при снижении давления прямой сетевой воды на включение в работу резервного сетевого насоса, при снижении температуры воды против графика на загрузку БПСВ, водогрейного котла КВГМ-50.

8.2.2.5. При недостатке тепловой мощности на участке КЖП-УТ-1, НСЭС дает распоряжение диспетчеру МКП «ИЖКХ» на ограничение потребителей согласно «Графика ограничения тепловой нагрузки потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива на АО «Нижневартовская ГРЭС».

8.2.2.6. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызвать на место аварии АВБ ЦТиИК во главе с начальником ЦТиИК для чего посылает в поселок Излучинск дежурный автобус.

8.2.2.7. Сообщает об аварии главному инженеру и его заместителям                           по эксплуатации и ремонту.

8.2.2.8. Вызывает на рабочие места начальников цехов, руководителей отделов согласно списку №2.

8.2.2.9. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызвать на рабочие места руководителей или ответственных лиц по обслуживанию тепловых сетей сторонних организаций, подключенных от поврежденного участка теплосети для дренирования систем отопления зданий сооружений:

- БУ ПНИ, ООО «Юкар-Транс» (АБК, стояночный бокс, автомойка), ПЧ (административный корпус, термодымокамера, склад пенотушения),ООО «Гидромонтаж», ЗАО МТЭК «Высо-Тюмень», ООО «Гидроэнегргомонтаж», ЗАО «Градострой».

8.2.2.10. После прибытия на место аварии начальник ЦТиИК:

- определяется с характером и точным местом повреждения, необходимым набором материалов, машин и механизмов,

- организует частичное опорожнение (дренирование) поврежденного участка, если авария произошла на эстакаде между ГК и ОПК, и полное опорожнение   если авария произошла на участке надземной прокладки (т.А-УТ1),

- ведет контроль за температурой среды в не поврежденном участке с периодическим замером температуры, при снижении температуры воды до + 40 ОС дренирует трубопровод,

- организует аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке,

- организует отключение потребителей тепла подключенных от поврежденного участка задвижками от магистральной сети,

- организует совместно с руководителями цехов, отделов дренирование разводящих сетевых трубопроводов: ОВК, общестанционной компрессорной, включая маслоаппаратную, КНС-1 ОПК, мазутного хозяйства, включая АКС, ЦНБ и НС-III подъёма, на отопление склада масла мелкой тары, ГДКС и разводящих трубопроводов от УТ-1 на общестороительную базу.

8.2.3. НС КТЦ после получения информации от НСЭС о повреждении обратного магистрального сетевого трубопровода на участке ГК-УТ-1 дает распоряжение оперативному персоналу КТЦ:

- на останов ВК и НР ОПК (если они находились в работе),

- разгрузку парового котла ГМ-50 до минимального значения,

- на закрытие задвижки OUM10S101 и открытие ее байпаса на выходе сетевой воды из ГК,

- на закрытие СП-19, 20 на выходе сетевой воды из ОПК,

- на перевод подпитки на ОПК до задвижки ВСО, для чего дает распоряжение на открытие задвижки ПТ-20 и закрытие задвижки ПТ-21,

- на перевод подпитки теплосети ГК от БГК, для чего собрать схему подпитки теплосети от БГК через ТГК, включить в работу НГК,

- на закрытие задвижки ОUM60S101 и ее байпаса на трубопроводе обратной сетевой воды на ГК,

- на закрытие задвижки ВСО и ее байпаса на трубопроводе обратной сетевой воды на ОПК,

- на дренирование внутренних систем отопления ГРП-1,2, ГРП ОПК, СОГ-1, на отопление склада масла мелкой тары, ГДКС, ОПК, мазутного хозяйства, ОВК, АКС, общестанционной компрессорной, включая маслоаппаратную, КНС-1 ОПК, блока №3.1. аванпост.

8.2.4. Начальники цехов, отделов НВ ГРЭС по прибытию на рабочие места организуют контроль за температурой воздуха в отключенных объектах по принадлежности, а при снижении температуры до +5ОС, организуют совместно с ЦТиИК дренирование внутренних систем отопления.

8.2.5. НС КТЦ после получения информации от НСЭС об окончании восстановительных работ даёт распоряжение оперативному персоналу на:

- включение в работу подпиточных насосов в ОПК, НГК в ГК,

- после заполнения магистральных сетевых трубопроводов на участке ГК-УТ-1, на открытие задвижек ВСО, СП-18,19 и СП-20, включение в работу одного СН ОПК,

- на открытие задвижек OUM60S101, OUM10S101 на выходе из главного корпуса и закрытие байпаса ОUM10S101,

- подачу пара на ПСВ-315, загрузку парового котла ГМ-50.

8.2.6. После заполнения восстановленного магистрального трубопровода НСЭС дает распоряжение руководителю НС ЦТиИК:

- на приоткрытие перемычки Ду 250 до секционных задвижек в УТ-1                        (со стороны ОПК),

- на открытие секционной задвижки обратной сетевой воды в УТ-1,

- на последовательное заполнение разводящих сетевых трубопроводов, восстановление циркуляции сетевой воды,

- на заполнение и включение в работу внутренних систем отопления отключенных зданий и сооружений НВ ГРЭС, при снижении перепада давления сетевой воды на выходе из ОПК ниже 3 кгс/см2 - на закрытие перемычки Ду 250 в УТ-1.

8.3. Повреждение магистрального сетевого трубопровода на участке УТ-1--УТ-2

8.3.1. Ответственным лицом по устранению аварии является НСЭС.                            В случае необходимости главный инженер, его заместители по эксплуатации, имеют право взять руководство по ликвидации аварии на себя, о чем в оперативном журнале НСЭС должна быть сделана соответствующая запись.

8.3.2. НСЭС, после получения информации от НС ЦТиИК о повреждении магистрального сетевого трубопровода на участке УТ-1-УТ-2:

8.3.2.1. Уточняет у сообщившего лица координаты места повреждения.

8.3.2.2. Дает распоряжение дежурному НС ЦТиИК:

- на перевод теплоснабжения ГРС-1 от КЖП, для чего в УТ-2 открыть (проверить открытие) задвижек 19UМ02S601, 19UМ02S602 прямой и обратной сетевой воды на ГРС-1 от магистральных сетевых трубопроводов до секционных задвижек (со стороны КЖП) и закрыть (проверить закрытие) задвижек 9UМ20S606, 19UМ01S602, 9UМ20S605, 19UМ01S601 на ГРС-1 после секционных задвижек (со стороны ОПК),

- на закрытие секционных задвижек в УТ-1(9UМ10S101, 9UМ10S102) и УТ-2 (9UМ20S101, 9UМ20S102) на поврежденном магистральном трубопроводе,

- на принятие меры к ограждению места повреждения, установлению преду-

предупредительных плакатов, при ограниченной видимости - красных фонарей, а там, где возможен размыв грунта на значительной площади, на организацию дежурства до прибытия АВБ - для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом.

8.3.2.3. Дает распоряжение НС КТЦ на растопку ПК и ВК КЖП для поддержания номинальных параметров сетевой воды на выходе из ОПК, ГК и КЖП.

8.3.2.4. При недостатке тепловой мощности на участке КЖП-УТ-2, НСЭС дает распоряжение диспетчеру АО «ИМКХ» на ограничение потребителей согласно «Графика ограничения тепловой нагрузки потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива на АО «Нижневартовская ГРЭС» при недостатке тепловой мощности на КЖП.

8.3.2.5. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызвать на место аварии АВБ ЦТиИК во главе с начальником ЦТиИК для чего посылает в поселок Излучинск дежурный автобус.

8.3.2.6. Сообщает об аварии главному инженеру или его заместителю.

8.3.2.7. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызвать на рабочие места руководителей или ответственных лиц по теплоснабжению сторонних организаций включая здание OOО «КВАРЦ Групп», ООО «Юкар-Транс» (ремонтный бокс), дает распоряжение на дренирование систем отопления.

8.3.3. После прибытия на место аварии начальник ЦТиИК:

- определяется с характером и точным местом повреждения, необходимым набором материалов, машин и механизмов, при необходимости вызывает через НСЭС автотранспорт ООО «Юкар-Транс»,

- организует дренирование поврежденного участка,

- организует аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке,

- организует отключение потребителей тепла в УТ-1А, УТ-1Б от магистрального сетевого трубопровода.

- организует отключение потребителей от разводящих трубопроводов на участке УТ-1А- включая здание OOО «КВАРЦ Групп», УТ-1Б - ООО «Юкар-Транс»,

- организует опорожнение (дренирование) разводящих трубопроводов                       до потребителей тепла.

8.3.4. После получения информации от руководителя АВБ об окончании восстановительных работ НСЭС дает распоряжение НС ЦТиИК (руководителю АВБ ЦТиИК) на открытие байпаса секционной задвижки восстановленного трубопровода в УТ-1, предварительно поставив в известность НС КТЦ.

8.3.5. НС КТЦ, СМКО ОПК, машинист котлов КЖП при заполнении восстановленного участка ведут контроль за давлением обратной сетевой воды на входе в котельные и ГК, которое должно быть в пределах 2÷4 кгс/см2.

8.3.6. После заполнения магистрали НСЭС дает распоряжение НС ЦТиИК на открытие секционных задвижек в УТ-1 и УТ-2.

8.3.7. После восстановления циркуляции сетевой воды на участке магистрали УТ-1-УТ-2 НСЭС дает разрешение на заполнение сетевых трубопроводов на ответвлениях и на восстановление циркуляции отключенных от сети объектов.

8.3.8. После полного восстановления теплоснабжения объектов НСЭС дает распоряжение НС ЦТиИК на перевод теплоснабжения ГРС-1 на прежнюю схему.

8.4. Повреждение магистрального сетевого трубопровода на участках УТ-2 - УТ-3.

8.4.1. Ответственным лицом по устранению аварии является НСЭС. В случае необходимости главный инженер, его заместители по эксплуатации имеют право взять руководство по ликвидации аварии на себя, о чем в оперативном журнале НСЭС должна быть сделана соответствующая запись.

8.4.2. НСЭС после получения информации от НС ЦТиИК об аварии на участке магистрального трубопровода УТ-2 - УТ-3:

8.4.2.1. Уточняет у сообщившего лица координаты места повреждения.

8.4.2.2. Дает распоряжение НС ЦТиИК:

- на закрытие в УТ-2 и УТ-3 секционных задвижек поврежденного магистрального трубопровода,

- на закрытие запорной арматуры от магистрального трубопровода на ПСОК «автомобилист север» от тепличного хозяйства,

- на перевод теплоснабжения ГРС-1 со стороны ГК,

- на принятие мер к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, при ограниченной видимости - красных фонарей, а там, где возможен размыв грунта на значительной площади, на организацию дежурства до прибытия АВБ - для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом.

8.4.2.3. Дает распоряжение НС КТЦ на поддержание номинальных параметров сетевой воды на выходе из ОПК, ГК и КЖП.

8.4.2.4. При недостатке тепловой мощности на участке КЖП-УТ-3, НСЭС дает распоряжение диспетчеру МКП «ИЖКХ» на ограничение потребителей согласно «Графика ограничения тепловой нагрузки потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива на АО «Нижневартовская ГРЭС» при недостатке тепловой мощности на КЖП.

8.4.2.4. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызвать на место аварии АВБ ЦТиИК во главе с начальником ЦТиИК для чего посылает в поселок дежурный автобус.

8.4.2.5. Сообщает об аварии главному инженеру или его заместителю.

8.4.2.6. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызывает на рабочие места руководство потребителей тепла от УТ-2А (теплицы) при необходимости если подключены по теплу.

8.4.3. После прибытия на место аварии начальник ЦТиИК:

- определяется с характером и точным местом повреждения, необходимым набором материалов, машин и механизмов, при необходимости вызывает через НСЭС автотранспорт ООО «Юкар-Транс»,

- организует дренирование поврежденного участка,

- организует аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке,

- организует совместно с председателем ПСОК «автомобилист север» отключение с последующим дренированием и продувкой сжатым воздухом от передвижного компрессора разводящих трубопроводов и внутренних систем отопления.

8.4.4. После получения информации от руководителя АВБ об окончании восстановительных работ НСЭС дает распоряжение НС ЦТиИК (руководителю АВБ ЦТиИК) на открытие байпаса секционной задвижки восстановленного трубопровода в УТ-2, предварительно поставив в известность НС КТЦ.

8.4.5. НС КТЦ, машинист котлов КЖП при заполнении восстановленного участка ведут контроль за давлением обратной сетевой воды на входе в котельные и ГК, которое должно быть в пределах 2÷4 кгс/см2.

8.4.6. После заполнения магистрали НСЭС дает распоряжение НС ЦТиИК на открытие секционных задвижек в УТ-2 и УТ-3.

8.4.7. После восстановления циркуляции сетевой воды на участке магистрали УТ-2 - УТ-3 НСЭС дает разрешение НС ЦТиИК на заполнение и включение в работу систем отопления потребителей от УТ-2А (тепличного хозяйства) при необходимости если было отключено по теплу.

8.5. Повреждение магистрального сетевого трубопровода на участке УТ-3 - УТ-6

8.5.1. Ответственным лицом по устранению аварии является НСЭС НВ ГРЭС. В случае необходимости главный инженер, его заместители по эксплуатации имеет право взять руководство по ликвидации аварии на себя, о чем в оперативном журнале НСЭС НВ ГРЭС должна быть сделана соответствующая запись.

8.5.2. НСЭС, после получения информации НС ЦТиИК о повреждении магистрального сетевого трубопровода на участке УТ-3-УТ-6:

8.5.2.1. Уточняет у сообщившего лица координаты места повреждения.

8.5.2.2. НСЭС, дает распоряжение НС ЦТиИК на закрытие в УТ-6 секционных задвижек (9UM40S101, 9UM40S102, 9UM34S604, 9UM34S604) поврежденного трубопровода. На открытие задвижек (9UM34S602, 9UM34S601) для перевода теплоснабжения ГСПК «Энергетик», жилой дом ул.Пионерная2, ГКНС со стороны КЖП

8.5.2.3. Принимает меры к ограждению места повреждения, устанавливает предупредительные плакаты, при ограниченной видимости - красные фонари, а там, где возможен размыв грунта на значительной площади, на организацию дежурства до прибытия АВБ - для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом.

8.5.2.4. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызвать на место аварии АВБ ЦТиИК во главе с начальником цеха, для чего направляет в поселок дежурный автотранспорт.

8.5.2.5. Дает распоряжение НС ЦТиИК вызвать на рабочие места руководителей ООО «НТЦ ЮНИТАЛ», ОАО «МЕТЭКС», ГПК «Энергетик-2», или ответственных лиц по обслуживанию тепловых сетей сторонних организаций, подключенных от поврежденного участка - для дренирования систем отопления зданий и сооружений по принадлежности.

8.5.3. НСЭС, после получения сообщения о повреждении магистрального сетевого трубопровода на участке УТ-3 - УТ-6:

8.5.3.1. Дает распоряжение НС ЦТиИК (после предупреждения НС КТЦ) на закрытие в УТ-3 секционной задвижки поврежденного магистрального трубопровода и перевода теплоснабжения п.Излучинск со стороны ОПК, после чего закрыть задвижки на п.Излучинск со стороны КЖП

8.5.3.2. Сообщает об аварии главному инженеру НВ ГРЭС или его заместителю, диспетчеру МКП «ИЖКХ».

8.5.3.3. Дает распоряжение НС КТЦ, на поддержание номинальных параметров сетевой воды на выходе из ОПК, ГК и КЖП.

8.5.4. После прибытия на место аварии начальник ЦТиИК:

- определяется с характером и точным местом повреждения, необходимым набором материалов,

- организует дренирование поврежденного участка (дренажи до перехода по ходу среды от ОПК 9UM90S647, 9UM90S648, между переходами 9UM90S651, 9UM90S652, между переходом до УТ6 9UM90S655, 9UM90S656), -организует аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке,

- организует отключение от поврежденной сети ООО «НТЦ ЮНИТАЛ», ИП Клаузер Л.Э, ГСПК «Энергетик»

8.5.5. После прибытия на место аварии начальник ЦИС МКП «ИЖКХ»:

- организует дренирование разводящих трубопроводов и внутренних систем отопления, жилого дома ул.Пионерная2, ГКНС с последующей продувкой сжатым воздухом от передвижного компрессора (при необходимости если КЖП не в работе и закрыта арматура в УТ9).

8.5.6. После получения информации от начальника ЦТиИК (руководителя АВБ ЦТиИК) об окончании восстановительных работ НСЭС дает распоряжение НС ЦТиИК на открытие байпаса секционной задвижки восстановленного трубопровода в УТ-3, предварительно поставив в известность НС КТЦ.

8.5.7. НС КТЦ, СМКО ОПК, машинист котлов КЖП при заполнении восстановленного участка ведут контроль за давлением обратной сетевой воды на входе в котельные и ГК, которое должно быть в пределах 2÷4 кгс/см2.

8.5.8. После заполнения магистрали НСЭС дает распоряжение НС ЦТиИК, на открытие секционных задвижек в УТ-3 и УТ-6.

8.5.9. После восстановления циркуляции сетевой воды на участке магистрали УТ-3 - УТ-6, НСЭС НВ ГРЭС дает разрешение руководителю АВБ ЦТиИК, диспетчеру МКП «ИЖКХ» на заполнение (если не заполнены) и включение в работу систем отопления ООО «НТЦ ЮНИТАЛ», ИП Клаузер Л.Э, ГПК «Энергетик-2», ГСПК «Энергетик», дом пожарных и ГКНС.

8.6. Повреждение магистрального сетевого трубопровода на участке УТ-6 - УТ-11А

8.6.1. Ответственным лицом по устранению аварии является НСЭС НВ ГРЭС.

В случае необходимости главный инженер, его заместители по эксплуатации имеют право взять руководство по ликвидации аварии на себя, о чем в оперативном журнале НСЭС должна быть сделана соответствующая запись.

8.6.2. НСЭС НВ ГРЭС, после получения информации от НС ЦТиИК о повреждении магистрального сетевого трубопровода на участке УТ-6-УТ-11А:

8.6.2.1. Уточняет координаты места повреждения.

8.6.2.2. Дает распоряжение НС КТЦ на останов ВК, на растопку одного ДЕ-25/14, включение одного СНБУ, и отключение СН, нести нагрузку и расход сетевой воды необходимые для обеспечения теплом объектов пионерной базы, ВОС-КОС.

8.6.2.3. Дает распоряжение НС ЦТиИК на отключение поврежденного участка секционной задвижкой в УТ-6, перед УТ-11А на п. Излучинск (в УТ-9) и открытие задвижек на посёлок в УТ-3 (если закрыта) для обеспечения теплоснабжением.

8.6.2.4. Принимает меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, при ограниченной видимости - красных фонарей, а там, где возможен размыв грунта на значительной площади, организует дежурство до прибытия АВБ - для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом.

8.6.2.5. Вызывает на место аварии АВБ ЦТиИК во главе с начальником цеха, для чего направляет в поселок дежурный автотранспорт.

8.6.3. НСЭС, после получения сообщения о повреждении магистрального сетевого трубопровода на участке УТ-6 - УТ-11А:

8.6.3.1. Сообщает об аварии главному инженеру НВ ГРЭС или его заместителю, диспетчеру МКП «ИЖКХ»,

8.6.3.2. Вызывает на рабочее место при необходимости руководителей цехов и отделов НВ ГРЭС.

8.6.3.3. Дает распоряжение НС КТЦ на поддержание номинальных параметров сетевой воды на выходе из ОПК, ГК и КЖП.

8.6.4. После прибытия на место аварии начальник ЦТиИК:

- определяется с характером и точным местом повреждения, необходимым набором материалов, машин и механизмов, при необходимости вызывает через НСЭС автотранспорт ООО «Ю-Кар Транс»,

- организует дренирование поврежденного участка в УТ7А,

- организует аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке.

8.6.5. Начальник УТС МКП «ИЖКХ», расставляет людей на объектах жилсоцкультбыта для непрерывного контроля за температурой воздуха  в помещениях и ЦТП-1,2,3,13,47,48, частного сектора, для контроля за температурой и давлением сетевой воды,

- диспетчер МКП «ИЖКХ» организует наблюдение за работай второго ввода от магистральной теплосети (в УТ-3) на г.п. Излучинск, (для сохранения гидравлики и обеспечения необходимым количеством тепла, при необходимости отключить ГВС г.п. Излучинск согласно «Графика ограничения тепловой нагрузки потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива на АО «Нижневартовская ГРЭС»»).

8.6.6. После получения информации от начальника ЦТиИК об окончании восстановительных работ НСЭС дает распоряжение НС ЦТиИК на открытие байпаса секционной задвижки восстановленного трубопровода в УТ-6, предварительно поставив в известность НС КТЦ.

8.6.7. НС КТЦ, машинист котлов КЖП при заполнении восстановленного участка ведут контроль за давлением обратной сетевой воды на входе в котельные и ГК, которое должно быть в пределах 2,0-4,0 кгс/см2.

8.6.8. После заполнения восстановленного участка НСЭС НВ ГРЭС дает распоряжение:

- НС ЦТиИК на открытие секционных задвижек в УТ-6 и УТ-11А, при необходимости по согласованию с диспетчером МКП «ИЖКХ» на открытие задвижек в УТ-9,

- (при необходимости) на включение в работу СН отключение СНБУ, растопку ВК отключение ПК.

8.6.9. После восстановления циркуляции сетевой воды на участке магистрали УТ-6 -УТ-11А НСЭС НВ ГРЭС дает разрешение диспетчеру МКП «ИЖКХ» на заполнение сетевых трубопроводов поселка Излучинска (если они были сдренированы), и на восстановление циркуляции отключенных от сети домов и объектов соцкультбыта.

9. АВАРИЙНЫЕ ОСТАНОВЫ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ

9.1. Аварийное отключение СН КЖП из-за потери собственных нужд.

9.1.1. При получении информации от НС КТЦ о потере с/н на КЖП, НСЭС дает ему распоряжение:

- на перевод теплоснабжения жилых поселков, пионерной базы, ВОС и КОС от ОПК и ГК, для чего необходимо:

- включить в работу резервные сетевые насосы на ОПК и ГК, довести перепад давления сетевой воды на выходе из ОПК и ГК до 4,0 ÷ 4,5 кгс/см2;

- нагрузить ПСВ-315, (или при необходимости растопить ВК) в ОПК, нагрузить БУ блока №1,2;

- поднять температуру прямой сетевой воды до значения, соответствующего температурному графику.

НСЭ на выяснение и устранение причины отключения, а при невозможности устранения аварии собственными силами на вызов через руководство ЭЦ ремонтного персонала.

9.2. Аварийное отключение сетевых и подпиточных насосов ОПК из-за потери собственных нужд.

9.2.1. При получении информации от НС КТЦ об останове всех сетевых и подпиточных насосов ОПК, связанных с потерей с/н, НСЭС дает распоряжение НС КТЦ:

- на немедленное отключение по пару ПСВ-315,

- на сброс пара с котла в атмосферу.

9.2.2. После получения информации от НС КТЦ, НСЭ о потере с/н ОПК, НСЭС дает распоряжение НС КТЦ:

- на включение в работу одного СНБУ КЖП (при необходимости),

- на стабилизацию режима работы тепловых сетей: перепад давления сетевой воды на выходе из ГК и КЖП поддерживать равным 4,0 ÷ 4,5кгс/см2, температуру - согласно температурному графику,

НСЭ на выяснение и устранение причины отключения, а при невозможности устранения аварии собственными силами на вызов через руководство ЭЦ ремонтного персонала.

9.3. Аварийное отключение сетевых насосов ГК из-за потери напряжения на шинах 6кВ.

9.3.1. При потере напряжения на шинах 6кВ блока №1 остаются в работе СН-1, СНЛ-1. При потере напряжения на шинах 6кВ блока №2 остаются в работе СН-2,3, СНЛ-2,3.

9.3.2. При потере напряжения на шинах 6кВ блоков №1,2 НСЭС дает распоряжение НС КТЦ на:

- включение, дополнительно к работающему, двух СН ОПК,

- растопку одного ВК ОПК,

- загрузкой ПСВ-315, ВК поднять температуру сетевой воды на выходе с ОПК согласно температурному графику.

9.3.3. НСЭС дает распоряжение НСЭ на выяснение и устранение причины отключения, а при невозможности устранения аварии собственными силами на вызов через руководство ЭЦ ремонтного персонала.

9.4. Останов сетевых насосов в ОПК и ГК из-за потери собственных нужд.

9.4.1. При останове всех СН ОПК и ГК, связанном с полной потерей собственных нужд станции, НСЭС дает распоряжение:

9.4.1.1. НС КТЦ:

- на включение в работу дополнительно к работающему один СН и один СНБ КЖП.

- на растопку одного-двух ВК КЖП, с последующей загрузкой согласно температурному графику.

- на отключение и дренирование калориферов приточных установок ГК,

9.4.1.2. Диспетчер МКП «ИЖКХ»:

- при недостатке тепловой мощности на КЖП, ограничивает потребителей согласно «Графика ограничения тепловой нагрузки потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива на АО «Нижневартовская ГРЭС» КЖП;

- на отключение ГВС г.п. Излучинск.

9.4.2. НСЭС дает распоряжение НСЭ действовать согласно «Инструкции по развороту НВ ГРЭС при полной потере собственных нужд».

9.5. Останов всех сетевых и подпиточных насосов КЖП, ОПК, ГК из-за потери собственных нужд.

9.5.1. При останове всех СН КЖП, ОПК и ГК, связанном с полной потерей собственных нужд станции при температуре наружного воздуха -14ОС и ниже, с последующей подачей напряжения НСЭС дает распоряжение:

9.5.1.1. НС КТЦ:

- на включение в работу одного-двух СН ГК на закрытую напорную задвижку,

- открытием напорной задвижки насоса плавно повысить давление в прямом магистральном трубопроводе,

- при работе сетевых насосов обеспечить запас давления в любой точке подающей линии и в верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления с запасом должно быть выше давления насыщенного пара воды не менее 0,5 кгс/см2 для обеспечения не вскипания при ее максимальной температуре,

- при невозможности обеспечения условий не вскипания сетевой воды самозапуск и аварийное включение резервных сетевых или подпиточных насосов не допускается.

- при снижении давления прямой сетевой до 2,2 кгс/см2 и ниже, с целью защиты сетевых трубопроводов от гидравлических ударов во время повторного включения СН, открыть воздушники, вытеснить пароводяную смесь с верхних точек до появления воды.

9.5.1.2. НС ЦТиИК:

- при возможном аварийном изменении давления обратной сетевой воды за пределы допустимого значения (5,0 кгс/см2 и выше) проверить срабатывание предохранительного сбросного клапан (ПСК) компании Raphael в УТ-1,

- при снижении давления (9UM10S002) в обратном магистральном трубопроводе ниже рабочего (2,5 кгс/см2) во избежание полного опорожнения трубопровода теплосети в случае не закрытия основного клапана и отсутствие питания электропривода задвижки (9OUM10S103), задвижку закрыть вручную,

- на магистральном трубопроводе от ГК до КЖП открыть воздушники, вытеснить пароводяную смесь с верхних точек до появления воды.

10. Аварийное отключение газа на НВ ГРЭС

10.1. При аварийном отключении газа на НВ ГРЭС НСЭС принимает действия согласно инструкции «Работа системы теплоснабжения Нижневартовской ГРЭС при аварийном прекращении подачи газа».

Термины и сокращения

| Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГПА | Газопоршневой агрегат |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ППУ | Пенополиуретановая изоляция и полиэтиленовая оболочка |
| ТК | Тепловая камера |
| ТП | Тепловой пункт |
| ТЭР | Топливно-энергетические ресурсы |
| ХВО | Химическая водоочистка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |